## 1467
protocolid | iecpath | datapath | offsets | descrcn | maxvalue | minvalue
1467 | WTUR.Tm.Rw.Dt |  | 100 | 信息时间 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-29 13:56:26.105
1467 | WTUR.PwrAt.Ra.F32.Theory |  | 101 | 理论有功功率 | 3500 | 0 | 350 | 1076.45
1467 | WTUR.WSpd.Ra.F32 | visu_average_wind_speed_3s | 102 | 风速 | 70 | 0 | 7 | 9.10
1467 | WYAW.Posi.Ra.F32 | visu_yaw_position | 103 | 偏航位置 | 1800 | -1800 | 180 | 1.00
1467 | WYAW.Wdir.Ra.F32 | visu_yaw_deviation_wind_nacelle_position | 104 | 对风角度 | 360 | -360 | 36 | 1.00
1467 | WYAW.Spd.Ra.F32.Yaw | visu_yaw_speed | 105 | 偏航速度 | 100 | -100 | 10 | 1.00
1467 | WYAW.CTim.Rt.F32.YGen1 | visu_yaw_motor_working_hours_1 | 106 | 1#偏航电机工作时间 | 20 | 0 | 2 | 0.10
1467 | WYAW.CTim.Rt.F32.YGen2 | visu_yaw_motor_working_hours_2 | 107 | 2#偏航电机工作时间 | 20 | 0 | 2 | 0.10
1467 | WYAW.CTim.Rt.F32.YGen3 | visu_yaw_motor_working_hours_3 | 108 | 3#偏航电机工作时间 | 20 | 0 | 2 | 0.10
1467 | WYAW.CTim.Wt.F32.Hyd | visu_hydraulic_working_minutes | 109 | 液压工作时间 | 20 | 0 | 2 | 1.00
1467 | WTUR.Wdir.Ra.F32.25s | visu_average_wind_vane_wind_direction_25s | 110 | 25s平均风向 | 360 | -360 | 36 | 1.00
1467 | WTUR.Wdir.Ra.F32 | visu_wind_vane_wind_direction | 111 | 风向角 | 1000 | -1000 | 100 | 1.00
1467 | WGEN.Spd.Ra.F32 | visu_generator_speed_momentary | 112 | 发电机转速瞬时值 | 3000 | -10 | 300 | 1.00
1467 | WGEN.Spd.Ra.F32.overspblade1 | visu_overspeed_modul_generator_speed_signal_1 | 113 | 发电机接近开关测转速1 | 3000 | -10 | 300 | 1.00
1467 | WGEN.Spd.Ra.F32.overspblade2 | visu_overspeed_modul_generator_speed_signal_2 | 114 | 发电机接近开关测转速2 | 3000 | -10 | 300 | 1.00
1467 | WGEN.Spd.Ra.F32.max | visu_generator_speed_momentary_max_3 | 115 | 发电机转速最大值 | 3000 | -10 | 300 | 1.00
1467 | WTUR.Acce.Ra.F32.x | visu_nacelle_acceleration_x | 116 | X轴方向加速度 | 0.5 | -0.5 | 0.05 | 1.00
1467 | WTUR.Acce.Ra.F32.y | visu_nacelle_acceleration_y | 117 | y轴方向加速度 | 0.5 | -0.5 | 0.05 | 1.00
1467 | WTUR.Acce.Ra.F32.max | visu_acceleration_nacelle_momentary_offset_max | 118 | 加速度峰值 | 0.5 | -0.5 | 0.05 | 1.00
1467 | WTUR.Acce.Ra.F32 | visu_acceleration_nacelle_effective_value | 119 | 加速度有效值 | 1 | -1 | 0.1 | 1.00
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.1 | visu_generator_temperature_1 | 120 | 发电机温度1 | 120 | -40 | 12 | 0.00
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.2 | visu_generator_temperature_2 | 121 | 发电机温度2 | 120 | -40 | 12 | 0.00
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.3 | visu_generator_temperature_3 | 122 | 发电机温度3 | 120 | -40 | 12 | 0.00
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.4 | visu_generator_temperature_4 | 123 | 发电机温度4 | 120 | -40 | 12 | 0.00
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.5 | visu_generator_temperature_5 | 124 | 发电机温度5 | 120 | -40 | 12 | 0.00
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.6 | visu_generator_temperature_6 | 125 | 发电机温度6 | 120 | -40 | 12 | 0.00
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.max | visu_generator_temperature_momentary | 126 | 发电机温度最大值 | 120 | -40 | 12 | 0.00
1467 | WTGS.PPV.Ra.F32.A | visu_converter_U1 | 127 | 网侧A相电压 | 1000 | -1000 | 100 | 0.00
1467 | WTGS.PPV.Ra.F32.B | visu_converter_U2 | 128 | 网侧B相电压 | 1000 | -1000 | 100 | 0.00
1467 | WTGS.PPV.Ra.F32.C | visu_converter_U3 | 129 | 网侧C相电压 | 1000 | -1000 | 100 | 0.00
1467 | WTGS.AC.Ra.F32.A | visu_converter_I1 | 130 | 网侧A相电流 | 10000 | -10000 | 1000 | 0.00
1467 | WTGS.AC.Ra.F32.B | visu_converter_I2 | 131 | 网侧B相电流 | 10000 | -10000 | 1000 | 0.00
1467 | WTGS.AC.Ra.F32.C | visu_converter_I3 | 132 | 网侧C相电流 | 10000 | -10000 | 1000 | 0.00
1467 | WTUR.PwrAt.Ra.F32 | visu_converter_active_power | 133 | 变流器有功功率 | 3500 | -1000 | 350 | 0.00
1467 | WTGS.HZ.Ra.F32 | visu_converter_grid_frequency | 134 | 网侧频率 | 70 | 0 | 7 | 0.00
1467 | WTUR.PwrReact.Ra.F32 | visu_converter_reactive_power | 135 | 变流器无功功率 | 2000 | -2000 | 200 | 0.00
1467 | WTGS.PF.Ra.F32 | visu_grid_power_factor | 136 | 功率因数 | 2 | -2 | 0.2 | 0.00
1467 | WTUR.Temp.Ra.F32.Cbox | visu_control_cabinet_temperature | 137 | 主控柜体温度 | 60 | -60 | 6 | 0.00
1467 | WNAC.Temp.Ra.F32.Topbox | visu_topbox_temperature | 138 | 机舱控制柜体温度 | 60 | -60 | 6 | 0.00
1467 | WTUR.Temp.Ra.F32 | visu_ambient_temperature | 139 | 环境温度 | 100 | -100 | 10 | 0.00
1467 | WTUR.Temp.Ra.F32.TowerBase | visu_tower_base_ambient_temperature | 140 | 塔底环境温度 | 100 | -100 | 10 | 0.00
1467 | WNAC.Temp.Ra.F32 | visu_nacelle_temperature | 141 | 机舱温度 | 100 | -100 | 10 | 0.00
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.gen1 | visu_pitch_motor_temperature_1 | 142 | 1#变桨电机温度 | 1000 | -1000 | 100 | 0.00
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.gen2 | visu_pitch_motor_temperature_2 | 143 | 2#变桨电机温度 | 1000 | -1000 | 100 | 0.00
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.gen3 | visu_pitch_motor_temperature_3 | 144 | 3#变桨电机温度 | 1000 | -1000 | 100 | 0.00
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcap1 | visu_pitch_capacitor_temperature_1 | 145 | 1#变桨电容柜体温度 | 800 | -800 | 80 | 0.00
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcap2 | visu_pitch_capacitor_temperature_2 | 146 | 2#变桨电容柜体温度 | 800 | -800 | 80 | 0.00
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcap3 | visu_pitch_capacitor_temperature_3 | 147 | 3#变桨电容柜体温度 | 800 | -800 | 80 | 0.00
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pbox1 | visu_pitch_cabinet_temperature_1 | 148 | 1#变桨柜体温度 | 1000 | -1000 | 100 | 0.00
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pbox2 | visu_pitch_cabinet_temperature_2 | 149 | 2#变桨柜体温度 | 1000 | -1000 | 100 | 0.00
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pbox3 | visu_pitch_cabinet_temperature_3 | 150 | 3#变桨柜体温度 | 1000 | -1000 | 100 | 0.00
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.inverter1 | visu_pitch_converter_temperature_1 | 151 | 1#变桨逆变器温度 | 200 | -60 | 20 | 0.00
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.inverter2 | visu_pitch_converter_temperature_2 | 152 | 2#变桨逆变器温度 | 200 | -60 | 20 | 0.00
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.inverter3 | visu_pitch_converter_temperature_3 | 153 | 3#变桨逆变器温度 | 200 | -60 | 20 | 0.00
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcharger1 | visu_pitch_power_supply_temperature_1 | 154 | 1#变桨充电器温度 | 200 | -60 | 20 | 0.00
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcharger2 | visu_pitch_power_supply_temperature_2 | 155 | 2#变桨充电器温度 | 200 | -60 | 20 | 0.00
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcharger3 | visu_pitch_power_supply_temperature_3 | 156 | 3#变桨充电器温度 | 200 | -60 | 20 | 0.00
1467 | WTPS.CV.Ra.F32.Hpitch1 | visu_pitch_capacitor_voltage_hi_1 | 157 | 1#变桨超级电容高电压 | 200 | 0 | 20 | 0.00
1467 | WTPS.CV.Ra.F32.Hpitch2 | visu_pitch_capacitor_voltage_hi_2 | 158 | 2#变桨超级电容高电压 | 200 | 0 | 20 | 0.00
1467 | WTPS.CV.Ra.F32.Hpitch3 | visu_pitch_capacitor_voltage_hi_3 | 159 | 3#变桨超级电容高电压 | 200 | 0 | 20 | 0.00
1467 | WTPS.CV.Ra.F32.Lpitch1 | visu_pitch_capacitor_voltage_lo_1 | 160 | 1#变桨超级电容低电压 | 200 | 0 | 20 | 0.00
1467 | WTPS.CV.Ra.F32.Lpitch2 | visu_pitch_capacitor_voltage_lo_2 | 161 | 2#变桨超级电容低电压 | 200 | 0 | 20 | 0.00
1467 | WTPS.CV.Ra.F32.Lpitch3 | visu_pitch_capacitor_voltage_lo_3 | 162 | 3#变桨超级电容低电压 | 200 | 0 | 20 | 0.00
1467 | WTPS.DC.Ra.F32.NG5DC1 | visu_pitch_power_supply_DC_current_1 | 163 | 1#变桨充电器输出直流电流 | 90 | -0.5 | 9 | 0.00
1467 | WTPS.DC.Ra.F32.NG5DC2 | visu_pitch_power_supply_DC_current_2 | 164 | 2#变桨充电器输出直流电流 | 90 | -0.5 | 9 | 0.00
1467 | WTPS.DC.Ra.F32.NG5DC3 | visu_pitch_power_supply_DC_current_3 | 165 | 3#变桨充电器输出直流电流 | 90 | -0.5 | 9 | 0.00
1467 | WTPS.Ang.Ra.F32.blade1 | visu_pitch_position_blade_1 | 166 | 1#变桨桨距角 | 360 | -360 | 36 | 0.00
1467 | WTPS.Ang.Ra.F32.blade2 | visu_pitch_position_blade_2 | 167 | 2#变桨桨距角 | 360 | -360 | 36 | 0.00
1467 | WTPS.Ang.Ra.F32.blade3 | visu_pitch_position_blade_3 | 168 | 3#变桨桨距角 | 360 | -360 | 36 | 0.00
1467 | WTPS.Spd.Ra.F32.blade3 | visu_pitch_speed_momentary_blade_3 | 169 | 3#变桨变桨速度 | 10 | 0 | 1 | 0.00
1467 | WTPS.Spd.Ra.F32.blade1 | visu_pitch_speed_momentary_blade_1 | 170 | 1#变桨变桨速度 | 10 | 0 | 1 | 0.00
1467 | WTPS.Spd.Ra.F32.blade2 | visu_pitch_speed_momentary_blade_2 | 171 | 2#变桨变桨速度 | 10 | 0 | 1 | 0.00
1467 | WTUR.HvEltTm.Wt.F32 | visu_Power_on_time_s | 172 | 通电总时间 |  |  | 0 | 0.00
1467 | WTUR.OkTm.Wt.F32 | visu_WTG_ok_time_s | 173 | 系统正常时间 |  |  | 0 | 0.00
1467 | WTUR.FaltTm.Wt.F32 | visu_error_time_s | 174 | 故障时间 |  |  | 0 | 0.00
1467 | WTUR.OutOkTm.Wt.F32 | visu_environment_ok_s | 175 | 环境正常时间 |  |  | 0 | 0.00
1467 | WTUR.ElecTm.Wt.F32 | visu_power_production_time_s | 176 | 发电时间 |  |  | 0 | 0.00
1467 | WTUR.TotEgyAt.Wt.F32 | visu_operation_data_energy_yield | 177 | 风机发电量 |  |  | 0 | 1.000
1467 | WTUR.Coney.Wt.F32 | visu_operation_consumed_energy_yield | 178 | 风机消耗电量 |  |  | 0 | 1.00
1467 | WTUR.MtnTm.Wt.F32 | visu_service_time_s | 179 | 维护时间 |  |  | 0 | 0.00
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.LimPower | visu_grid_control_standstill_time_s | 180 | 远程电网停机时间 | 999999999 | 0 | 99999999.9 | 0.00
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBT1 | visu_converter_step_up_igbt_temperature1 | 181 | 1#斩波升压IGBT温度 | 100 | 0 | 10 | 0.00
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBT2 | visu_converter_step_up_igbt_temperature2 | 182 | 2#斩波升压IGBT温度 | 100 | 0 | 10 | 0.00
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBT3 | visu_converter_step_up_igbt_temperature3 | 183 | 3#斩波升压IGBT温度 | 100 | 0 | 10 | 0.00
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBTBreak | visu_converter_chopper_igbt_temperature | 184 | 制动IGBT温度 | 100 | 0 | 10 | 0.00
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBTL1a | visu_converter_grid_L1a_igbt_temperature | 185 | 网侧L1a IGBT温度 | 800 | -800 | 80 | 0.00
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBTL1b | visu_converter_grid_L1b_igbt_temperature | 186 | 网侧L1b IGBT温度 | 800 | -800 | 80 | 0.00
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBTL2a | visu_converter_grid_L2a_igbt_temperature | 187 | 网侧L2a IGBT温度 | 800 | -800 | 80 | 0.00
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBTL2b | visu_converter_grid_L2b_igbt_temperature | 188 | 网侧L2b IGBT温度 | 800 | -800 | 80 | 0.00
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBTL3a | visu_converter_grid_L3a_igbt_temperature | 189 | 网侧L3a IGBT温度 | 800 | -800 | 80 | 0.00
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBTL3b | visu_converter_grid_L3b_igbt_temperature | 190 | 网侧L3b IGBT温度 | 800 | -800 | 80 | 0.00
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBTNet | visu_converter_temperature_grid_igbt_momentary_max | 191 | 网侧IGBT最高温度 | 100 | 0 | 10 | 0.00
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBTMax | visu_converter_temperature_step_up_igbt_momentary_max | 192 | 斩波升压IGBT最高温度 | 100 | 0 | 10 | 0.00
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.Rectifier | visu_converter_rectifier_temperature | 193 | 二极管温度 | 1000 | -1000 | 100 | 0.00
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.CapaDcLink | visu_converter_DC_link_capacitor_temperature | 194 | 支撑电容温度 | 1000 | -1000 | 100 | 0.00
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.InDuc1 | visu_converter_AC_inductor1_temperature | 195 | 1#网侧电抗器温度 | 1000 | -1000 | 100 | 0.00
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.Induc2 | visu_converter_AC_inductor2_temperature | 196 | 2#网侧电抗器温度 | 1000 | -1000 | 100 | 0.00
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.InDuctorDc | visu_converter_DC_inductor_temperature | 197 | 斩波电抗器温度 | 1000 | -1000 | 100 | 0.00
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.GenCapa | visu_converter_generator_capacitors_temperature | 198 | 电机侧补偿电容温度 | 1000 | -1000 | 100 | 0.00
1467 | WTCS.Temp.Ra.F32.Towerin | visu_tower_base_air_input_temperature | 199 | 塔底进风口温度 | 60 | -60 | 6 | 0.00
1467 | WCNV.PPV.Ra.F32.UDCpositive | visu_converter_U_DC_positive | 200 | 变流器直流电压正极电压 | 1800 | 0 | 180 | 0.00
1467 | WCNV.PPV.Ra.F32.UDCnegative | visu_converter_U_DC_negative | 201 | 变流器直流电压负极 | 0 | -1800 | 0 | 0.00
1467 | WCNV.AC.Ra.F32.IDCI | visu_converter_I_DC | 202 | 斩波升压电流 | 1600 | 0 | 160 | 0.00
1467 | WCNV.AC.Ra.F32.ChopperI | visu_converter_chopper_I | 203 | 制动系统电流 | 10000 | -10000 | 1000 | 0.00
1467 | WCNV.PPV.Ra.F32.RecitfierI | visu_converter_rectifier_U | 204 | 变流器二极管整流电压 | 1120 | 0 | 112 | 0.00
1467 | WTCS.Spd.Ra.F32.Fan1Set | visu_IGBT_cooling_fan1_speed_setpoint | 205 | IGBT1风扇速度设置 | 120 | 0 | 12 | 0.00
1467 | WTCS.Spd.Ra.F32.Fan2Set | visu_IGBT_cooling_fan2_speed_setpoint | 206 | IGBT2风扇速度设置 | 120 | 0 | 12 | 0.00
1467 | WTCS.Spd.Ra.F32.CapFanSet | visu_capacitor_cooling_fan_speed_setpoint | 207 | 电容风扇速度设置 | 120 | 0 | 12 | 0.00
1467 | WTCS.Spd.Ra.F32.TowerFanSet | visu_tower_cooling_fan_speed_setpoint | 208 | 电抗器风扇速度设置 | 120 | 0 | 12 | 0.00
1467 | WTUR.Temp.Ra.F32.LVD | visu_LVD_cabinet_temperature | 209 | 主控控制柜温度 | 120 | 0 | 12 | 0.00
1467 | WTUR.Other.Rn.I16.ASTime | visu_autostart_in_x_seconds | 210 | 自启动倒计时 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Other.Rn.I16.ASCount | visu_autostart_counter | 211 | 自启动次数 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Other.Rn.I16.FltCount | visu_error_code_array_number_of_signals | 212 | 风机当前故障个数 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.State.Rn.I8 |  | 213 | 数据可用状态 | 0 | 0 | 0 | 0
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.GhWind | visu_gh_wind_available_time_s | 214 | GH风可利用时间 |  |  | 0 | 0.00
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.WindLow | visu_wind_not_enough_time_s | 215 | 切入风速以下时间 |  |  | 0 | 2.62
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.WindHigh | visu_wind_storm_time_s | 216 | 切出风速以上时间 |  |  | 0 | 0.00
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.Fault | visu_grid_error_time_s | 217 | 电网故障时间 |  |  | 0 | 0.00
1467 | WTUR.OutOkTm.Wt.F32.not | visu_environment_not_ok_time_s | 218 | 环境不正常时间 |  |  | 0 | 0.00
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.TempHigh | visu_ambient_temperature_high_time_s | 219 | 环境温度高时间 |  |  | 0 | 0.00
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.TempLow | visu_ambient_temperature_low_time_s | 220 | 环境温度低时间 |  |  | 0 | 0.00
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.WindElec | visu_gh_wind_elec_time_s | 221 | GH风可利用并发电时间 |  |  | 0 | 0.00
1467 | WTUR.Other.Wn.I16.StopModeWord | Remote_control_stop_mode | 222 | 停机模式字 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBTCabinet1 | Visu_IGBT_cabinet_1_temperature | 223 | IGBT柜1温度 | 800 | -800 | 80 | 0.00
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBTCabinet2 | Visu_IGBT_cabinet_2_temperature | 224 | IGBT柜2温度 | 800 | -800 | 80 | 0.00
1467 | WTUR.Temp.Ra.F32.TBaseMainSwitch | Visu_tower_base_main_switch_temperature | 225 | 塔底主控开温度 | 120 | -40 | 12 | 0.00
1467 | WTRF.Temp.Ra.F32.Coil | visu_grid_transformer_coil_temperature | 226 | 箱变线圈温度 | 120 | -40 | 12 | 0.00
1467 | WTRF.Temp.Ra.F32.Oil | visu_grid_transformer_oil_temperature | 227 | 箱变油温 | 120 | -40 | 12 | 0.00
1467 | WTUR.Other.Ri.I16.bLitPow | visu_limit_power_mode | 228 | 能量控制模式 | 0 | 0 | 0 | 0
1467 | WTUR.PwrAt.Ra.F32.SetValue | visu_feedback_limit_power_demand | 229 | 有功设定值反馈 | 1580 | 0 | 158 | null
1467 | WTUR.PwrAt.Ra.F32.LowValue | visu_min_limit_power_demand | 230 | 有功功率控制下限反馈 | 1580 | 0 | 158 | null
1467 | WTUR.PwrReact.Ra.F32.SetValue | visu_feedback_reactive_demand | 231 | 无功设定值反馈 | 800 | -800 | 80 | null
1467 | WTUR.Other.Ri.I16.LitPowByPLC | visu_total_limit_power_mode | 232 | 限功率模式字 | 10 | 0 | 1 | null
1467 | WTPS.Other.Rg.F32.PitchVersion1 | visu_pitch_version_1 | 233 | 1#变桨软件版本号 | 100 | 0 | 10 | 0
1467 | WTPS.Other.Rg.F32.PitchVersion2 | visu_pitch_version_2 | 234 | 2#变桨软件版本号 | 100 | 0 | 10 | 0
1467 | WTPS.Other.Rg.F32.PitchVersion3 | visu_pitch_version_3 | 235 | 3#变桨软件版本号 | 100 | 0 | 10 | 0
1467 | WTUR.Other.Rn.I16.Number | visu_windturbine_id | 236 | 风机机组号 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Other.Wn.I16.year | visu_year | 237 | 年 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Other.Wn.I16.month | visu_month | 238 | 月 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Other.Wn.I16.day | visu_day | 239 | 日 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Other.Wn.I16.hour | visu_hour | 240 | 时 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Other.Wn.I16.minute | visu_minute | 241 | 分 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Other.Wn.I16.second | visu_second | 242 | 秒 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.TurSt.Rs.S | visu_operation_mode_nr | 243 | 风机状态 | 0 | 0 | 0 | 2
1467 | WCNV.TurSt.Rn.I16.Node10 | visu_error_profi_node_10_diag_info | 244 | 10#子站DP故障信息 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WCNV.TurSt.Rn.I16.Node11 | visu_error_profi_node_11_diag_info | 245 | 11#子站DP故障信息 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WCNV.TurSt.Rn.I16.Node20 | visu_error_profi_node_20_diag_info | 246 | 20#子站DP故障信息 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WCNV.TurSt.Rn.I16.Node41 | visu_error_profi_node_41_diag_info | 247 | 41#子站DP故障信息 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WCNV.TurSt.Rn.I16.Node42 | visu_error_profi_node_42_diag_info | 248 | 42#子站DP故障信息 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WCNV.TurSt.Rn.I16.Node43 | visu_error_profi_node_43_diag_info | 249 | 43#子站DP故障信息 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Flt.Ri.I32.main | visu_first_error_num | 250 | 主故障 | 0 | 0 | 0 | 0
1467 | WTPS.Other.Rn.I16.PitchErrWord11 | visu_pitch_error_word1_1 | 251 | 1#变桨故障代码1 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Other.Rn.I16.PitchErrWord21 | visu_pitch_error_word2_1 | 252 | 1#变桨故障代码2 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Other.Rn.I16.PitchErrWord12 | visu_pitch_error_word1_2 | 253 | 2#变桨故障代码1 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Other.Rn.I16.PitchErrWord22 | visu_pitch_error_word2_2 | 254 | 2#变桨故障代码2 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Other.Rn.I16.PitchErrWord13 | visu_pitch_error_word1_3 | 255 | 3#变桨故障代码1 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Other.Rn.I16.PitchErrWord23 | visu_pitch_error_word2_3 | 256 | 3#变桨故障代码2 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WYAW.Other.Rn.U16.LubDate | visu_yaw_lubrication_date | 257 | 润滑日期 | 0 | 0 | 0 | 1
1467 | WYAW.Other.Rn.U16.LubTime | visu_yaw_lubrication_time | 258 | 润滑时间 | 0 | 0 | 0 | 1
1467 | WYAW.Other.Rn.U16.UnTwDate | visu_yaw_untwist_date | 259 | 解缆日期 | 0 | 0 | 0 | 1
1467 | WYAW.Other.Rn.U16.UnTwTime | visu_yaw_untwist_time | 260 | 解缆时间 | 0 | 0 | 0 | 1
1467 | WTUR.Other.Rn.U16.ErrStopLevel | visu_GlobalErr_Stop_Level | 261 | 故障停机等级 | 0 | 0 | 0 | 1
1467 | WTUR.Other.Rn.U16.ErrStartLevel | visu_GlobalErr_Start_Level | 262 | 故障启机等级 | 0 | 0 | 0 | 1
1467 | WTUR.Other.Rn.U16.ErrYawLevel | visu_GlobalErr_Yaw_Level | 263 | 故障偏航等级 | 0 | 0 | 0 | 1
1467 | WTUR.Other.Rn.U16.ErrResetLevel | visu_GlobalErr_Reset_Level | 264 | 故障复位等级 | 0 | 0 | 0 | 1
1467 | WTUR.Other.Rn.U16.ErrDeactiveMode | visu_GlobalErr_Deactive_Mode | 265 | 故障不激活字 | 0 | 0 | 0 | 1
1467 | WTUR.Other.Rn.U16.EvtStopLevel | visu_GlobalEvt_Stop_Level | 266 | 动作停机等级 | 0 | 0 | 0 | 1
1467 | WTUR.Other.Rn.U16.EvtStartLevel | visu_GlobalEvt_Start_Level | 267 | 动作启机等级 | 0 | 0 | 0 | 1
1467 | WTUR.Other.Rn.U16.EvtResetLevel | visu_GlobalEvt_Reset_Level | 268 | 动作复位等级 | 0 | 0 | 0 | 1
1467 | WTUR.Other.Rn.U16.EvtYawLevel | visu_GlobalEvt_Yaw_Level | 269 | 动作偏航等级 | 0 | 0 | 0 | 1
1467 | WTUR.Other.Rn.U16.GlobalStopLevel | visu_Global_Stop_Level | 270 | 全局停机等级 | 0 | 0 | 0 | 1
1467 | WTUR.Other.Rn.U16.GlobalYawLevel | visu_Global_Yaw_Level | 271 | 全局偏航等级 | 0 | 0 | 0 | 1
1467 | WCNV.Other.Rn.U16.ConverterType | init_converter_type | 272 | 变流系统类型 | 0 | 0 | 0 | 1
1467 | WTPS.Other.Rn.U16.PitchType | init_pitch_type | 273 | 变桨系统类型 | 0 | 0 | 0 | 1
1467 | WTCS.Other.Rn.U16.CoolingType | init_cooling_type | 274 | 冷却系统类型 | 0 | 0 | 0 | 1
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.Astart | visu_autostart_state_enable | 275 | 自启动状态使能 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WYAW.Bool.Rd.b0.UnTwist | visu_yaw_untwist_mechanism_is_activated | 276 | 风机解缆激活 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WYAW.Bool.Rd.b0.Lyaw | visu_yaw_left_feedback | 277 | 左偏航反馈 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WYAW.Bool.Rd.b0.Ryaw | visu_yaw_right_feedback | 278 | 右偏航反馈 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WNAC.Bool.Rd.b0.Hwork | visu_hydraulic_enable | 279 | 液压使能 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WNAC.Bool.Rd.b0.HOPosi | visu_hydraulic_oil_level_ok | 280 | 液压油位正常 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WNAC.Bool.Rd.b0.HWorkFd | visu_hydraulic_feedback | 281 | 液压反馈 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WNAC.Bool.Rd.b0.Ybreak | visu_hydraulic_yaw_brake | 282 | 偏航液压刹车 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WNAC.Bool.Rd.b0.ZPrs | visu_hydraulic_zeropressure | 283 | 液压零压阀 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.Owspeed | visu_wind_storm_detected_global | 284 | 全局风暴信号 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.Hwspeed | visu_wind_storm_momentary_detected | 285 | 瞬间风暴信号 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.HWspeed10s | visu_wind_storm_10s_detected | 286 | 10s风暴信号 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.HWspeed10m | visu_wind_storm_10m_detected | 287 | 10m风暴信号 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.UpsOk | visu_tower_base_UPS_supply_ok | 288 | 塔底UPS供电正常 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.BatterOk | visu_tower_base_UPS_battery_ok | 289 | 塔底UPS电池正常 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WNAC.Bool.Rd.b0.UPSsupplyok | visu_topbox_UPS_supply_ok | 290 | 机舱UPS供电正常 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WNAC.Bool.Rd.b0.Tbattery | visu_topbox_UPS_battery_ok | 291 | 机舱UPS电池正常 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.Pstop1 | visu_pitch_emergency_stop_is_activated_1 | 292 | 1#变桨急停 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.Pstop2 | visu_pitch_emergency_stop_is_activated_2 | 293 | 2#变桨急停 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.Pstop3 | visu_pitch_emergency_stop_is_activated_3 | 294 | 3#变桨急停 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.Psafe1 | visu_pitch_safety_system_ok_1 | 295 | 1#变桨外部安全链正常 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.Psafe2 | visu_pitch_safety_system_ok_2 | 296 | 2#变桨外部安全链正常 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.Psafe3 | visu_pitch_safety_system_ok_3 | 297 | 3#变桨外部安全链正常 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.inverter1 | visu_pitch_converter_ok_1 | 298 | 1#变桨逆变器正常 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.inverter2 | visu_pitch_converter_ok_2 | 299 | 2#变桨逆变器正常 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.inverter3 | visu_pitch_converter_ok_3 | 300 | 3#变桨逆变器正常 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.PLSwitch1 | visu_pitch_end_switch_1 | 301 | 1#变桨限位开关 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.PLSwitch2 | visu_pitch_end_switch_2 | 302 | 2#变桨限位开关 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.PLSwitch3 | visu_pitch_end_switch_3 | 303 | 3#变桨限位开关 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.pcharger1 | visu_pitch_power_supply_ok_1 | 304 | 1#变桨充电器正常 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.pcharger2 | visu_pitch_power_supply_ok_2 | 305 | 2#变桨充电器正常 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.pcharger3 | visu_pitch_power_supply_ok_3 | 306 | 3#变桨充电器正常 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.Hmove1 | visu_pitch_manual_mode_switch_1 | 307 | 1#变桨手动模式 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.Hmove2 | visu_pitch_manual_mode_switch_2 | 308 | 2#变桨手动模式 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.Hmove3 | visu_pitch_manual_mode_switch_3 | 309 | 3#变桨手动模式 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.forcemodeswitch1 | visu_pitch_force_manuel_mode_1 | 310 | 1#变桨强制手动模式 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.forcemodeswitch2 | visu_pitch_force_manuel_mode_2 | 311 | 2#变桨强制手动模式 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.forcemodeswitch3 | visu_pitch_force_manuel_mode_3 | 312 | 3#变桨强制手动模式 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.pencoder1 | visu_pitch_datavalid_mt_SSI_position_encoder_1 | 313 | 1#变桨旋编警告信号 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.pencoder2 | visu_pitch_datavalid_mt_SSI_position_encoder_2 | 314 | 2#变桨旋编警告信号 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.pencoder3 | visu_pitch_datavalid_mt_SSI_position_encoder_3 | 315 | 3#变桨旋编警告信号 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.PPswitch15 | visu_pitch_position_sensor_1 | 316 | 1#变桨5°接近开关 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.PPswitch25 | visu_pitch_position_sensor_2 | 317 | 2#变桨5°接近开关 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.PPswitch35 | visu_pitch_position_sensor_3 | 318 | 3#变桨5°接近开关 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.defect1 | visu_pitch_ssi_encoder_defect_1 | 319 | 1#变桨旋编信号 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.defect2 | visu_pitch_ssi_encoder_defect_2 | 320 | 2#变桨旋编信号 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.defect3 | visu_pitch_ssi_encoder_defect_3 | 321 | 3#变桨旋编信号 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.PBFan1 | visu_pitch_safety_position_1 | 322 | 1#变桨87°接近开关 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.PBFan2 | visu_pitch_safety_position_2 | 323 | 2#变桨87°接近开关 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.PBFan3 | visu_pitch_safety_position_3 | 324 | 3#变桨87°接近开关 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.ErrFlag | visu_first_error_flag | 325 | 故障次数统计使能标志位 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.Node10Power | visu_profi_node_10_supply1_ok | 326 | 10#子站供电正常 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.Node10fuse | visu_profi_node_10_supply1_fuse_defect | 327 | 10#子站熔丝检测 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.Service | visu_service_control_service_mode_is_active | 328 | 维护模式激活 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.ASOver | visu_autostart_max_numbers_of_autostart_reached | 329 | 自启动次数超限 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WROT.Bool.Rd.b0.Rllock | visu_rotor_lock_right | 330 | 右叶轮锁定 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WROT.Bool.Rd.b0.Llock | visu_rotor_lock_left | 331 | 左叶轮锁定 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WYAW.Bool.Rd.b0.TwSwitch | visu_cable_twist_switch | 332 | 扭缆开关 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WNAC.Bool.Rd.b0.vibrate | visu_vibration_switch_nacelle | 333 | 振动开关 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WROT.Bool.Rd.b0.OverSp1 | visu_overspeed_modul_overspeed_1 | 334 | 过速模块1动作 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WROT.Bool.Rd.b0.OverSp2 | visu_overspeed_modul_overspeed_2 | 335 | 过速模块2动作 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WNAC.Bool.Rd.b0.Qstart | visu_topbox_button_emergency_stop | 336 | 机舱急停按扭 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.QSBut | visu_tower_base_button_emergency_stop | 337 | 塔底急停按扭 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.Node11Power | visu_profi_node_11_supply1_ok | 338 | 11#子站供电正常 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.Node20Power | visu_profi_node_20_supply1_ok | 339 | 20#子站供电正常 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.Node11fuse | visu_profi_node_11_supply1_fuse_defect | 340 | 11#子站熔丝检测 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.Node20fuse | visu_profi_node_20_supply1_fuse_defect | 341 | 20#子站熔丝检测 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.PowerFlag | visu_limit_active_power_flag | 342 | 限功率标志 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WNAC.Bool.Rd.b0.Psupply | visu_fuse_nacelle_feedback | 343 | 机舱熔断器反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.Fusefeekback | visu_fuse_capacitors_feedback | 344 | 电机侧电容熔断器反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.IGBTOk | visu_converter_IGBT_ok | 345 | 变流器IGBT_ok | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.Ready | visu_converter_ready | 346 | 变流器准备 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.Fulsingfeekback | visu_converter_pulsing | 347 | 变流器触发反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.overCur | visu_converter_DC_current_overcurrent | 348 | 斩波升压过电流 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.overCurchopper | visu_converter_chopper_overcurrent | 349 | 制动系统过流 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.overCurIGBT | visu_converter_grid_IGBT_overcurrent_peak | 350 | 网侧IGBT过流 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.overVolaIGBT | visu_converter_phase_voltage_peak | 351 | 网侧过电压 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.AcVolaLow | visu_converter_DC_link_min | 352 | 变流器直流电压低 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.AcVolaHigh | visu_converter_DC_link_max | 353 | 变流器直流电压高 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.IGBTFault | visu_converter_step_up_IGBT_fault | 354 | 斩波升压IGBT故障 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.IGBTBreakFault | visu_converter_chopper_IGBT_fault | 355 | 制动IGBT故障 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.IGBTNetFault | visu_converter_grid_IGBT_fault | 356 | 网侧IGBT故障 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.SwitchOn | visu_converter_on | 357 | 变流器合闸 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.SwitchEnable | visu_converter_enable | 358 | 变流器触发 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WGEN.Bool.Rd.b0.SwitchOn | visu_generator_switch_on | 359 | 发电机开关吸和 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WGEN.Bool.Rd.b0.Switchfeedback | visu_generator_contactor_feedback | 360 | 发电机开关反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.Prechargefeekback | visu_converter_precharge_contactor_feedback | 361 | 变流充电反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.Mainfeekback | visu_converter_main_contactor_feedback | 362 | 主空开反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.Dischargefeekback | visu_contactor_discharge_feedback | 363 | 变流器放电反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.Filterfeekback | visu_contactor_filter_capacitor_feedback | 364 | 网侧滤波电容反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTCS.Bool.Rd.b0.Towerfeekback | visu_tower_cooling_fan_feedback | 365 | 电抗器风扇反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTCS.Bool.Rd.b0.Capafeekback | visu_capacitor_cooling_fan_feedback | 366 | 变流柜风扇反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTRF.Bool.Rd.b0.TranAlarm | visu_transformer_warning | 367 | 变压器警告 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTRF.Bool.Rd.b0.TranOverTemp | visu_transformer_overtemperature | 368 | 变压器过温 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTCS.Bool.Rd.b0.IGBTFan1Feedback | visu_IGBT_cooling_fan1_feedback | 369 | IGBT风扇1运行反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTCS.Bool.Rd.b0.IGBTFan1Fault | visu_IGBT_cooling_fan1_disable | 370 | IGBT风扇1运行故障 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTCS.Bool.Rd.b0.IGBTFan2Feedback | visu_IGBT_cooling_fan2_feedback | 371 | IGBT风扇2运行反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTCS.Bool.Rd.b0.IGBTFan2Fault | visu_IGBT_cooling_fan2_disable | 372 | IGBT风扇2运行故障 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTCS.Bool.Rd.b0.CapFanrunFault | visu_capacitor_cooling_fan_disable | 373 | 电容风扇运行故障 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTCS.Bool.Rd.b0.towerFanRunFault | visu_tower_cooling_fan_disable | 374 | 塔底风扇运行故障 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WNAC.Bool.Rd.b0.feedback1 | visu_nacelle_smog_feedback | 375 | 机舱烟雾传感器反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WNAC.Bool.Rd.b0.feedback2 | visu_nacelle_dehumidify_machine_feedback | 376 | 机舱除湿机反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.feedback3 | visu_tower_base_dehumidify_machine_feedback | 377 | 塔底除湿机反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTUR.Flt.Rs.S | visu_error_code_number_array | 378 | 故障 | 0 | 0 | 0 | 0
1467 | WTUR.Alam.Rs.S |  | 379 | 警告 | 0 | 0 | 0 | 0
1467 | WTUR.Other.Rg.S.WTName | visu_windturbine_name | 380 | 风机名称 | 0 | 0 | 0 | GW1500
1467 | WTUR.Other.Rg.S.WTType | visu_windturbine_type | 381 | 风机类型 | 0 | 0 | 0 | 120/1500
1467 | WTUR.Other.Rg.Dt.plc |  | 382 | 就地时间 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-29 00:00:00
1467 | WTUR.Other.Rg.S.WTLocation | visu_windturbine_location | 383 | 风机位置 | 0 | 0 | 0 | Simulator
1467 | WTUR.Other.Rg.Dt.Lub |  | 384 | 偏航加脂日期时间 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Other.Rg.Dt.WTRunDateTime | visu_windturbine_date_of_commisioning | 385 | 风机首次并网日期 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WTUR.Other.Rg.Dt.UnTw |  | 386 | 解缆日期时间 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Other.Rg.S.Plcversion | visu_control_system_program_version_number | 387 | 风机程序版本号 | 0 | 0 | 0 | V2.4.2.15084
1467 | WTUR.Other.Rg.S.IPAddress | visu_windturbine_ip_address | 388 | 风机IP地址 | 0 | 0 | 0 | 10.68.100.202
1467 | WTUR.Other.Rg.S.TurbineConfig | visu_wind_turbine_config | 389 | 风机配置信息 | 0 | 0 | 0 | GW_V_GL
1467 | WTUR.Other.Rg.S.FirstErrorTime | visu_first_error_time | 390 | 首故障发生时间 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WTUR.Other.Rg.S.InitFileInfo | visu_init_file_info | 391 | 初始化文件版本号 | 0 | 0 | 0 | SW66.6_V20150702
1467 | WTUR.Bool.Rd.b1.WindValidState |  | 392 | 风可利用状态 | 0 | 0 | 0 | True
1467 | WTUR.Bool.Rd.b1.WindLowState |  | 393 | 小风切除状态 | 0 | 0 | 0 | False
1467 | WTUR.Bool.Rd.b1.WindHighState |  | 394 | 大风切除状态 | 0 | 0 | 0 | False
1467 | WTGS.Bool.Rd.b1.FaultState |  | 395 | 电网故障状态 | 0 | 0 | 0 | False
1467 | WTUR.Bool.Rd.b1.TempState |  | 396 | 环境温度故障状态 | 0 | 0 | 0 | False
1467 | WTUR.Bool.Rd.b1.LimPowStopState |  | 397 | 限功率停机状态 | 0 | 0 | 0 | False
1467 | WTUR.Other.Rs.S.WTLockUser |  | 398 | 锁定用户 | 0 | 0 | 0 | UnLock
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.ratiosignal1 | visu_pitch_gear_ratio_signal_1 | 399 | 1#变桨减速比信号 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.ratiosignal2 | visu_pitch_gear_ratio_signal_2 | 400 | 2#变桨减速比信号 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTPS.Bool.Rd.b0.ratiosignal3 | visu_pitch_gear_ratio_signal_3 | 401 | 3#变桨减速比信号 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.ServiceFlag | visu_control_regular_service_flag | 402 | 定期维护状态标志位 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.PowCurverEnable | visu_active_power_line_enable | 403 | 准许生成功率曲线标志位 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.DuctHeating | Visu_tower_base_air_duct_heating_feedback | 404 | 塔底防凝露加热反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.DuctFeedback | Visu_tower_base_air_duct_heating_contactor_feedback | 405 | 塔底防凝露加热接触器反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.Node80Power | Visu_profi_node_80_supply_ok | 406 | 80#子站供电正常 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.Node80fuse | Visu_profi_node_80_supply_fuse_defect | 407 | 80#子站熔丝检测 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WGEN.Bool.Rd.b0.GenerOilLevel | Visu_generator_axis_lubrication_oil_level_feedback | 408 | 发电机主轴加脂油位反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WGEN.Bool.Rd.b0.GeneratorDist | Visu_generator_axis_lubrication_distributor_feedback | 409 | 发电机主轴加脂漏油反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WROT.Bool.Rd.b0.OilLevel | Visu_pitch_axis_lubrication_oil_level_feedback | 410 | 叶片主轴加脂油位反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WROT.Bool.Rd.b0.PitchDist | Visu_pitch_axis_lubrication_distributor_feedback | 411 | 叶片主轴加脂漏油反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.WoodWard | Visu_woodward_disable | 412 | woodward模块故障 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.UPSSupplyOk | Visu_tower_base_converter_UPS_supply_ok | 413 | 塔底converter UPS供电正常 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WCNV.Bool.Rd.b0.UPSBatteryOk | Visu_tower_base_converter_UPS_battery_ok | 414 | 塔底converter UPS电池正常 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.NavLightError | Visu_navigation_light_signal_error | 415 | 航空灯电源故障 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.NavLightWarn1 | Visu_navigation_light_signal_warning_1 | 416 | 1#航空灯反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.NavLightWarn2 | Visu_navigation_light_signal_warning_2 | 417 | 2#航空灯反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.ServiceFlag2 | visu_regular_service_flag | 418 | 定期维护标志位 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTRF.Bool.Rd.b0.HeavyGas | visu_grid_transformer_heavy_gas | 419 | 箱变重瓦斯报警 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTRF.Bool.Rd.b0.LightGas | visu_grid_transformer_light_gas | 420 | 箱变轻瓦斯报警 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTUR.Other.Rn.U16.ErrdefFileInfo | visu_errdef_file_info | 421 | 故障参数文件版本号 | 0 | 0 | 0 | 1
1467 | WTUR.Other.Rn.U16.GridMeasureType | init_grid_measure_type | 422 | 电能测试系统类型 | 0 | 0 | 0 | 1
1467 | WCNV.TurSt.Rn.I16.Node80 | Visu_profi_node_80_diag | 423 | 80#子站DP故障信息 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Other.Rg.S.ConverVer | visu_converter_software_version | 424 | 变流器版本号 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WTUR.Other.Rg.S.StandardVersion | visu_com_1500_standard_Version | 425 | 中控协议版本号 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WGEN.Other.Ra.F32.15s1 | visu_generetor_insulation_resistance_15s_1 | 426 | 发电机绝缘15s平均值1(只存储不显示) | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WGEN.Other.Ra.F32.60s1 | visu_generetor_insulation_resistance_60s_1 | 427 | 发电机绝缘60s平均值1(只存储不显示) | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WGEN.Other.Ra.F32.10m1 | visu_generetor_insulation_resistance_10min_1 | 428 | 发电机绝缘10min平均值1(只存储不显示) | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WGEN.Other.Ra.F32.15s2 | visu_generetor_insulation_resistance_15s_2 | 429 | 发电机绝缘15s平均值2(只存储不显示) | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WGEN.Other.Ra.F32.60s2 | visu_generetor_insulation_resistance_60s_2 | 430 | 发电机绝缘60s平均值2(只存储不显示) | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WGEN.Other.Ra.F32.10m2 | visu_generetor_insulation_resistance_10min_2 | 431 | 发电机绝缘10min平均值2(只存储不显示) | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WTUR.Other.Rn.I16.MainBreakerCount | Visu_converter_MainBreaker_Count | 432 | 网侧断路器吸合累计次数 | 0 | 0 | 0 | 1
1467 | WTUR.HvEltTm.Wt.F32.h | nov_Power_on_time | 433 | 通电总时间 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WTUR.OkTm.Wt.F32.h | nov_WTG_ok_time | 434 | 系统正常时间 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WTUR.FaltTm.Wt.F32.h | nov_error_time | 435 | 故障时间 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WTUR.OutOkTm.Wt.F32.h | nov_environment_ok | 436 | 环境正常时间 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WTUR.ElecTm.Wt.F32.h | nov_power_production_time | 437 | 发电时间 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WTUR.TotEgyAt.Wt.F32.1 | visu_data_energy_yield | 438 | 风机发电量 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WTUR.Coney.Wt.F32.1 | visu_data_consumed_energy_yield | 439 | 风机消耗电量 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WTUR.MtnTm.Wt.F32.h | nov_service_time | 440 | 维护时间 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.LimPowerh | nov_limit_power_standstill_time | 441 | 限功率停机时间 | 999999999 | 0 | 99999999.9 | 0.00
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.IGBT | visu_converter_temperature_generator_igbt_momentary_max | 442 | 机侧IGBT温度最大值 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.FrontAxis1 | visu_generator_front_axis_temperature_1 | 443 | 发电机前轴承温度1 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.FrontAxis2 | visu_generator_front_axis_temperature_2 | 444 | 发电机前轴承温度2 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.BackAxis1 | visu_generator_back_axis_temperature_1 | 445 | 发电机后轴承温度1 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.BackAxis2 | visu_generator_back_axis_temperature_2 | 446 | 发电机后轴承温度2 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WTCS.Bool.Rd.b0.warmup | visu_converter_warm_up_wanted | 447 | 变流器预加热状态 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.AirconditionDisable | Visu_LVD_canbinet_air_condition_disable | 448 | 主控柜空调故障反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WNAC.Bool.Rd.b0.AirconditionDisable | Visu_topbox_canbinet_air_condition_disable | 449 | 机舱柜空调故障反馈 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.lightalarm | profi_out_sound_and_light_alarm | 450 | 门禁报警 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WGEN.Bool.Rd.b0.dryworked | visu_gen_dry_worked | 451 | 发电机烘潮加热 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WGEN.Bool.Rd.b0.insulationtest | visu_insulation_test_activated | 452 | 发电机绝缘检测 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WGEN.Bool.Rd.b0.breezerotate | visu_generator_breeze_rotate | 453 | 发电机微风除水变桨状态 | 0 | 0 | 0 | true
1467 | WGEN.Other.Wt.F32.HeatingSumtime | visu_gen_dry_effective_time_sum | 483 | 发电机烘潮加热总累计时间(只存储不显示) |  |  | 0 | 0.00
1467 | WGEN.Other.Ra.F32.Heatingtime | visu_gen_dry_effective_time | 484 | 发电机烘潮加热单次累计时间(只存储不显示) |  |  | 0 | 0.00
1467 | WTUR.Other.Rn.I16.HaveFault |  | 485 | 故障状态 | 1 | 0 | 0.1 | 0
1467 | WTUR.Other.Rn.I16.LimPow |  | 486 | 限功率状态 | 1 | 0 | 0.1 | 1
1467 | WTUR.Other.Rs.S.LitPowByPLC |  | 488 | 限功率模式字 | 10 | 0 | 1 | 0
1467 | WTUR.Wdir.Ra.F32.abs |  | 490 | 绝对风向 | 360 | 0 | 36 | 359.00
1467 | WTUR.WSpd.Ra.F32.10s | visu_average_wind_speed_10s | 496 | 10秒平均风速 | 70 | 0 | 7 | 9.70
1467 | WTUR.WSpd.Ra.F32.10m | visu_average_wind_speed_10min | 498 | 10分钟平均风速 | 70 | 0 | 7 | 1.00
1467 | WTUR.Other.Rg.S.Hwmodel | VisuHardwareModel | 500 | 硬件型号 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WTUR.Other.Rg.S.HwSerialNo | VisuHardwareSerialNo | 502 | 硬件串号 | 0 | 0 | 0 | 1111
1467 | WTUR.Other.Rg.S.HwVersion | VisuHardwareVersion | 504 | 硬件版本 | 0 | 0 | 0 | 1111
1467 | WTUR.Other.Rg.S.HwDate | VisuHardwareDate | 506 | 硬件出厂日期 | 0 | 0 | 0 | 2015/7/2 0:00:00
1467 | WTUR.Other.Rg.S.HwCPU | VisuHardwareCPU | 508 | 硬件所用CPU | 0 | 0 | 0 | KL
1467 | WTUR.Other.Rg.S.Idevice | VisuImageDevice | 510 | 镜像设备型号 | 0 | 0 | 0 | KL
1467 | WTUR.Other.Rg.S.IVersion | VisuImageVersion | 512 | 镜像版本 | 0 | 0 | 0 | KL
1467 | WTUR.Other.Rg.S.Ilevel | VisuImageLevel | 514 | 镜像等级 | 0 | 0 | 0 | Y
1467 | WTUR.Other.Rg.S.IOName | VisuImageOsName | 516 | 镜像操作系统 | 0 | 0 | 0 | KL
1467 | WTUR.Other.Rg.S.IOVersion | VisuImageOsVersion | 518 | 镜像系统版本 | 0 | 0 | 0 | KL
1467 | WTUR.Other.Rg.S.TCATversion | VisuTwinCATVersion | 520 | Twincat主版本 | 0 | 0 | 0 | KL
1467 | WTUR.Other.Rg.S.TCATRevision | VisuTwinCATRevision | 522 | Twincat修订版本 | 0 | 0 | 0 | L
1467 | WTUR.Other.Rg.S.TCATbuild | VisuTwinCATBuild | 524 | Twincat开发号 | 0 | 0 | 0 | KL
1467 | WTUR.Other.Rg.S.TCATlevel | VisuTwinCATLevel | 526 | Twincat等级 | 0 | 0 | 0 | KL
1467 | WTUR.Other.Rg.S.AmsNet | VisuAmsNetId | 528 | Ams网络Id | 0 | 0 | 0 | KL
1467 | WTUR.PwrAt.Ra.F32.Side | visu_grid_active_power | 530 | 网侧有功功率 | 3500 | -1000 | 350 | null
1467 | WTUR.Other.Rn.I16.CumVibra7 | VisuVibrNumbIn7day | 532 | 策略优化参数7 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Other.Rn.I16.CumVibra1 | VisuVibrNumbIn1day | 534 | 策略优化参数1 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.Fusefeedback | visu_IGBT_fuse_feedback | 536 | IGBT变流熔断器反馈 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.MBcountEna | Visu_converter_MainBreaker_Count_enable | 538 | 允许中控显示网侧断路器吸合累计次数 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1467 | WTUR.Bool.Rd.b0.VibrFlag | VisuVibrFlag | 540 | 策略优化标志 | 0 | 0 | 0 | null
1467 | WTUR.WSpd.Ra.F32[AVG] |  | 8000 | 平均风速 |  |  | 0 | 1284043079
1467 | WTUR.WSpd.Ra.F32[MIN] |  | 8002 | 最小风速 |  |  | 0
1467 | WTUR.WSpd.Ra.F32[MAX] |  | 8004 | 最大风速 |  |  | 0
1467 | WTUR.PwrAt.Ra.F32[AVG] |  | 8006 | 平均有功功率 |  |  | 0
1467 | WTUR.PwrAt.Ra.F32[MIN] |  | 8008 | 最小有功功率 |  |  | 0
1467 | WTUR.PwrAt.Ra.F32[MAX] |  | 8010 | 最大有功功率 |  |  | 0
1467 | WTUR.PwrReact.Ra.F32[AVG] |  | 8012 | 平均无功功率 |  |  | 0
1467 | WTUR.PwrReact.Ra.F32[MIN] |  | 8014 | 最小无功功率 |  |  | 0
1467 | WTUR.PwrReact.Ra.F32[MAX] |  | 8016 | 最大无功功率 |  |  | 0
1467 | WTGS.PPV.Ra.F32.A[AVG] |  | 8018 | 平均网侧A相电压 |  |  | 0
1467 | WTGS.PPV.Ra.F32.B[AVG] |  | 8020 | 平均网侧B相电压 |  |  | 0
1467 | WTGS.PPV.Ra.F32.C[AVG] |  | 8022 | 平均网侧C相电压 |  |  | 0
1467 | WTGS.AC.Ra.F32.A[AVG] |  | 8024 | 平均网侧A相电流 |  |  | 0
1467 | WTGS.AC.Ra.F32.B[AVG] |  | 8026 | 平均网侧B相电流 |  |  | 0
1467 | WTGS.AC.Ra.F32.C[AVG] |  | 8028 | 平均网侧C相电流 |  |  | 0
1467 | WTUR.Temp.Ra.F32[AVG] |  | 8030 | 平均环境温度 |  |  | 0
1467 | WTUR.Temp.Ra.F32[MIN] |  | 8032 | 最小环境温度 |  |  | 0
1467 | WTUR.Temp.Ra.F32[MAX] |  | 8034 | 最大环境温度 |  |  | 0
1467 | WTUR.TotEgyAt.Wt.F32[min] |  | 8036 | 风机发电量初值 |  |  | 0
1467 | WTUR.TotEgyAt.Wt.F32[max] |  | 8038 | 风机发电量末值 |  |  | 0
1467 | WTUR.FaltTm.Wt.F32[min] |  | 8040 | 故障时间初值 |  |  | 0
1467 | WTUR.FaltTm.Wt.F32[max] |  | 8042 | 故障时间末值 |  |  | 0
1467 | WTUR.ElecTm.Wt.F32[min] |  | 8044 | 发电时间初值 |  |  | 0
1467 | WTUR.ElecTm.Wt.F32[max] |  | 8046 | 发电时间末值 |  |  | 0
1467 | WTUR.MtnTm.Wt.F32[min] |  | 8048 | 维护时间初值 |  |  | 0
1467 | WTUR.MtnTm.Wt.F32[max] |  | 8050 | 维护时间末值 |  |  | 0
1467 | WTUR.OkTm.Wt.F32[min] |  | 8052 | 系统正常时间初值 |  |  | 0
1467 | WTUR.OkTm.Wt.F32[max] |  | 8054 | 系统正常时间末值 |  |  | 0
1467 | WTUR.OutOkTm.Wt.F32[min] |  | 8056 | 环境OK时间初值 |  |  | 0
1467 | WTUR.OutOkTm.Wt.F32[max] |  | 8058 | 环境OK时间末值 |  |  | 0
1467 | WTUR.Coney.Wt.F32[min] |  | 8060 | 消耗电量初值 |  |  | 0
1467 | WTUR.Coney.Wt.F32[max] |  | 8062 | 消耗电量末值 |  |  | 0
1467 | WTUR.HvEltTm.Wt.F32[min] |  | 8064 | 通电时间初值 |  |  | 0
1467 | WTUR.HvEltTm.Wt.F32[max] |  | 8066 | 通电时间末值 |  |  | 0
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.LimPower[min] |  | 8068 | 限功率停机时间初值 | 9999999999 | -9999999999 | 999999999.9
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.LimPower[max] |  | 8070 | 限功率停机时间末值 | 9999999999 | -9999999999 | 999999999.9
1467 | WGEN.Spd.Ra.F32[AVG] |  | 8072 | 平均发电机转速瞬时值 | 3000 | -10 | 300
1467 | WGEN.Spd.Ra.F32[MIN] |  | 8074 | 最小发电机转速瞬时值 | 3000 | -10 | 300
1467 | WGEN.Spd.Ra.F32[MAX] |  | 8076 | 最大发电机转速瞬时值 | 3000 | -10 | 300
1467 | WTPS.Ang.Ra.F32.blade1[AVG] |  | 8078 | 平均1#变桨桨距角 |  |  | 0
1467 | WTPS.Ang.Ra.F32.blade1[MIN] |  | 8080 | 最小1#变桨桨距角 |  |  | 0
1467 | WTPS.Ang.Ra.F32.blade1[MAX] |  | 8082 | 最大1#变桨桨距角 |  |  | 0
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.1[AVG] |  | 8084 | 平均发电机温度1 |  |  | 0
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.1[MAX] |  | 8086 | 最大发电机温度1 |  |  | 0
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.1[MIN] |  | 8088 | 最小发电机温度1 |  |  | 0
1467 | WTUR.Temp.Ra.F32.LVD[MAX] |  | 8090 | 最大LVD站柜体温度 |  |  | 0
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.InDuc1[AVG] |  | 8092 | 平均网侧电抗器1温度 | 200 | 0 | 20
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.InDuc1[MAX] |  | 8094 | 最大网侧电抗器1温度 | 200 | 0 | 20
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.Induc2[AVG] |  | 8096 | 平均网侧电抗器2温度 | 200 | 0 | 20
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.Induc2[MAX] |  | 8098 | 最大网侧电抗器2温度 | 200 | 0 | 20
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.InDuctorDc[AVG] |  | 8100 | 平均斩波电抗器温度 |  |  | 0
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.InDuctorDc[MAX] |  | 8102 | 最大斩波电抗器温度 |  |  | 0
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.GenCapa[AVG] |  | 8104 | 平均电机侧补偿电容温度 |  |  | 0
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.GenCapa[MAX] |  | 8106 | 最大电机侧补偿电容温度 |  |  | 0
1467 | WTCS.Temp.Ra.F32.Towerin[AVG] |  | 8108 | 平均塔底进风口温度 |  |  | 0
1467 | WTCS.Temp.Ra.F32.Towerin[MAX] |  | 8110 | 最大塔底进风口温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.gen1[AVG] |  | 8112 | 平均变桨电机1温度 | 1000 | -1000 | 100
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.gen2[AVG] |  | 8114 | 平均变桨电机2温度 | 1000 | -1000 | 100
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.gen3[AVG] |  | 8116 | 平均变桨电机3温度 | 1000 | -1000 | 100
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcap1[AVG] |  | 8118 | 平均变桨电容1温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcap2[AVG] |  | 8120 | 平均变桨电容2温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcap3[AVG] |  | 8122 | 平均变桨电容3温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pbox1[AVG] |  | 8124 | 平均变桨柜1温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pbox2[AVG] |  | 8126 | 平均变桨柜2温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pbox3[AVG] |  | 8128 | 平均变桨柜3温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.inverter1[AVG] |  | 8130 | 平均变桨逆变器1温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.inverter2[AVG] |  | 8132 | 平均变桨逆变器2温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.inverter3[AVG] |  | 8134 | 平均变桨逆变器3温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcharger1[MAX] |  | 8136 | 最大1#变桨充电器温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcharger1[AVG] |  | 8138 | 平均1#变桨充电器温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcharger2[MAX] |  | 8140 | 最大2#变桨充电器温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcharger2[AVG] |  | 8142 | 平均2#变桨充电器温度 |  |  | 0
1467 | WTUR.Acce.Ra.F32[MAX] |  | 8144 | 最大机舱加速度 |  |  | 0
1467 | WYAW.Posi.Ra.F32[AVG] |  | 8146 | 平均偏航位置 |  |  | 0
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.max[MAX] |  | 8148 | 最高发电机温度最大值 |  |  | 0
1467 | WNAC.Temp.Ra.F32[MAX] |  | 8150 | 最高机舱温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.gen1[MAX] |  | 8152 | 最高变桨电机1温度 | 1000 | -1000 | 100
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.gen2[MAX] |  | 8154 | 最高变桨电机2温度 | 1000 | -1000 | 100
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.gen3[MAX] |  | 8156 | 最高变桨电机3温度 | 1000 | -1000 | 100
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcap1[MAX] |  | 8158 | 最高变桨柜1的电容温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcap2[MAX] |  | 8160 | 最高变桨柜2的电容温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcap3[MAX] |  | 8162 | 最高变桨柜3的电容温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pbox1[MAX] |  | 8164 | 最高变桨柜1的柜体温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pbox2[MAX] |  | 8166 | 最高变桨柜2的柜体温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pbox3[MAX] |  | 8168 | 最高变桨柜3的柜体温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.inverter1[MAX] |  | 8170 | 最高变桨逆变器1的温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.inverter2[MAX] |  | 8172 | 最高变桨逆变器2的温度 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.inverter3[MAX] |  | 8174 | 最高变桨逆变器3的温度 |  |  | 0
1467 | WNAC.Temp.Ra.F32.Topbox[MAX] |  | 8176 | 最高Topbox温度 |  |  | 0
1467 | WTUR.Temp.Ra.F32.Cbox[MAX] |  | 8178 | 最高控制柜温度 |  |  | 0
1467 | WTUR.Temp.Ra.F32.TowerBase[MAX] |  | 8180 | 最大塔底环境温度 |  |  | 0
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBT1[AVG] |  | 8182 | 平均斩波升压IGBT1温度 |  |  | 0
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBT1[MAX] |  | 8184 | 最大斩波升压IGBT1温度 |  |  | 0
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBTBreak[AVG] |  | 8186 | 平均制动IGBT温度 |  |  | 0
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBTBreak[MAX] |  | 8188 | 最大制动IGBT温度 |  |  | 0
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBTL1a[AVG] |  | 8190 | 平均网侧IGBT温度 |  |  | 0
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBTL1a[MAX] |  | 8192 | 最大网侧IGBT温度 |  |  | 0
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBTMax[AVG] |  | 8194 | 平均最高斩波升压IGBT温度 |  |  | 0
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBTMax[MAX] |  | 8196 | 最大最高斩波升压IGBT温度 |  |  | 0
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.Rectifier[AVG] |  | 8198 | 平均二极管温度 | 1000 | -1000 | 100
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.Rectifier[MAX] |  | 8200 | 最大二极管温度 | 1000 | -1000 | 100
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.CapaDcLink[AVG] |  | 8202 | 平均支撑电容温度 |  |  | 0
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.CapaDcLink[MAX] |  | 8204 | 最大支撑电容温度 |  |  | 0
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.Fault[min] |  | 8206 | 电网故障时间初值 |  |  | 0
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.Fault[max] |  | 8208 | 电网故障时间末值 |  |  | 0
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.WindLow[min] |  | 8210 | 切入风速以下时间初值 |  |  | 0
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.WindLow[max] |  | 8212 | 切入风速以下时间末值 |  |  | 0
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.WindHigh[min] |  | 8214 | 切出风速以上时间初值 |  |  | 0
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.WindHigh[max] |  | 8216 | 切出风速以上时间末值 |  |  | 0
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.TempHigh[min] |  | 8218 | 环境温度高时间初值 |  |  | 0
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.TempHigh[max] |  | 8220 | 环境温度高时间末值 |  |  | 0
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.TempLow[min] |  | 8222 | 环境温度低时间初值 |  |  | 0
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.TempLow[max] |  | 8224 | 环境温度低时间末值 |  |  | 0
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.GhWind[min] |  | 8226 | GH风可利用时间初值 |  |  | 0
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.GhWind[max] |  | 8228 | GH风可利用时间末值 |  |  | 0
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.WindElec[min] |  | 8230 | 风可利用并发电时间初值 |  |  | 0
1467 | WTUR.CTim.Wt.F32.WindElec[max] |  | 8232 | 风可利用并发电时间末值 |  |  | 0
1467 | WTUR.OutOkTm.Wt.F32.not[min] |  | 8234 | 环境不OK时间初值 |  |  | 0
1467 | WTUR.OutOkTm.Wt.F32.not[max] |  | 8236 | 环境不OK时间末值 |  |  | 0
1467 | WTUR.PwrAt.Ra.F32.Theory[AVG] |  | 8238 | 平均理论有功功率 |  |  | 0
1467 | WTUR.PwrAt.Ra.F32.Theory[MIN] |  | 8240 | 最小理论有功功率 |  |  | 0
1467 | WTUR.PwrAt.Ra.F32.Theory[MAX] |  | 8242 | 最大理论有功功率 |  |  | 0
1467 | WTUR.Other.Rn.I16.HaveFault[MAX] |  | 8244 | 故障状态(风功率) |  |  | 0
1467 | WTUR.Other.Rn.I16.LimPow[MAX] |  | 8246 | 限功率状态风功率 |  |  | 0
1467 | WTUR.Wdir.Ra.F32.abs[AVG] |  | 8248 | 平均绝对风向 |  |  | 0
1467 | WGEN.Other.Ra.F32.15s1[AVG] |  | 10000 | 平均发电机绝缘15s平均值1(不在中控显示) |  |  | 0
1467 | WGEN.Other.Ra.F32.60s1[AVG] |  | 10002 | 平均发电机绝缘60s平均值1(不在中控显示) |  |  | 0
1467 | WGEN.Other.Ra.F32.10m1[AVG] |  | 10004 | 平均发电机绝缘10min平均值1(不在中控显示) |  |  | 0
1467 | WGEN.Other.Ra.F32.15s2[AVG] |  | 10006 | 平均发电机绝缘15s平均值2(不在中控显示) |  |  | 0
1467 | WGEN.Other.Ra.F32.60s2[AVG] |  | 10008 | 平均发电机绝缘60s平均值2(不在中控显示) |  |  | 0
1467 | WGEN.Other.Ra.F32.10m2[AVG] |  | 10010 | 平均发电机绝缘10min平均值2(不在中控显示) |  |  | 0
1467 | WYAW.CTim.Rt.F32.YGen1[min] |  | 10012 | 1#偏航电机工作时间初值 |  |  | 0
1467 | WYAW.CTim.Rt.F32.YGen1[max] |  | 10014 | 1#偏航电机工作时间末值 |  |  | 0
1467 | WYAW.CTim.Rt.F32.YGen2[min] |  | 10016 | 2#偏航电机工作时间初值 |  |  | 0
1467 | WYAW.CTim.Rt.F32.YGen2[max] |  | 10018 | 2#偏航电机工作时间末值 |  |  | 0
1467 | WYAW.CTim.Rt.F32.YGen3[min] |  | 10020 | 3#偏航电机工作时间初值 |  |  | 0
1467 | WYAW.CTim.Rt.F32.YGen3[max] |  | 10022 | 3#偏航电机工作时间末值 |  |  | 0
1467 | WYAW.CTim.Wt.F32.Hyd[min] |  | 10024 | 液压工作时间 初值 |  |  | 0
1467 | WYAW.CTim.Wt.F32.Hyd[max] |  | 10026 | 液压工作时间 末值 |  |  | 0
1467 | WTUR.Acce.Ra.F32.x[MAX] |  | 10028 | 最大X轴方向加速度 |  |  | 0
1467 | WTUR.Acce.Ra.F32.y[MAX] |  | 10030 | 最大y轴方向加速度 |  |  | 0
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.2[MAX] |  | 10032 | 最大发电机温度2 |  |  | 0
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.3[MAX] |  | 10034 | 最大发电机温度3 |  |  | 0
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.4[MAX] |  | 10036 | 最大发电机温度4 |  |  | 0
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.5[MAX] |  | 10038 | 最大发电机温度5 |  |  | 0
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.6[MAX] |  | 10040 | 最大发电机温度6 |  |  | 0
1467 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcharger3[MAX] |  | 10042 | 最大3#变桨充电器温度 |  |  | 0
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBT2[MAX] |  | 10044 | 最大 2#斩波升压IGBT温度 |  |  | 0
1467 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBT3[MAX] |  | 10046 | 最大 3#斩波升压IGBT温度 |  |  | 0
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.FrontAxis1[MAX] |  | 10048 | 最大发电机前轴承温度1 |  |  | 0
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.FrontAxis2[MAX] |  | 10050 | 最大发电机前轴承温度2 |  |  | 0
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.BackAxis1[MAX] |  | 10052 | 最大发电机后轴承温度1 |  |  | 0
1467 | WGEN.Temp.Ra.F32.BackAxis2[MAX] |  | 10054 | 最大发电机后轴承温度2 |  |  | 0

## 1178
protocolid | iecpath | datapath | offsets | descrcn | maxvalue | minvalue | transtype | 正常 | 106故障
1178 | WTUR.Tm.Rw.Dt |  | 100 | 信息时间 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-10 13:42:57.814 | 2016-11-10 14:45:08.013
1178 | WTUR.PwrAt.Ra.F32.Theory |  | 102 | 理论有功功率 | 3500 | 0 | 1 | 420190724.95 | 37.00
1178 | WTUR.Other.Rg.S.WTName | visu_windturbine_name | 104 | 风机名称 | 0 | 0 | 1 | WTG20 | WTG20
1178 | WTUR.Other.Rg.S.WTType | visu_windturbine_type | 106 | 风机类型 | 0 | 0 | 1 | 115/2000 | 115/2000
1178 | WTUR.Other.Rg.S.WTLocation | visu_windturbine_location | 108 | 风机位置 | 0 | 0 | 1 | Simulator | Simulator
1178 | WTUR.Other.Rg.Dt.WTRunDateTime | visu_windturbine_date_of_commisioning | 110 | 并网日期 | 0 | 0 | 1 | 150702 | 150702
1178 | WTUR.Other.Rg.S.Plcversion | visu_control_system_program_version_number | 112 | 软件版本 | 0 | 0 | 1 | 2222_XiaoMing | 2222_XiaoMing
1178 | WTUR.Other.Rg.S.IPAddress | visu_windturbine_ip_address | 114 | IP地址 | 0 | 0 | 1 | 192.168.137.1.1.1 | 192.168.137.1.1.1
1178 | WTUR.Other.Rg.S.TurbineConfig | visu_wind_turbine_config | 116 | 风机配置 | 0 | 0 | 1 | GW_V_GL | GW_V_GL
1178 | WTUR.Other.Rg.S.FirstErrorTime | visu_first_error_time | 118 | 第一条故障发生时间 | 0 | 0 | 1 | 2015-07-02 00:00:00.000 | 2015-07-02 00:00:00.000
1178 | WTUR.Other.Rg.S.InitFileInfo | visu_init_file_info | 120 | 初始化文件版本号 | 0 | 0 | 1 | SW66.6_V20150702 | SW66.6_V20150702
1178 | WTUR.Other.Rg.S.ConverVer | visu_converter_software_version | 122 | 变流器软件版本号 | 0 | 0 | 1 | 20065 | 20065
1178 | WTUR.Other.Rg.S.StandardVersion | visu_com_2000_standard_Version | 124 | 协议版本号 | 0 | 0 | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WTUR.Other.Rn.I16.Number | visu_windturbine_id | 126 | 风机号 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16
1178 | WTUR.Other.Wn.I16.year | visu_year | 128 | 年 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 2016
1178 | WTUR.Other.Wn.I16.month | visu_month | 130 | 月 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11
1178 | WTUR.Other.Wn.I16.day | visu_day | 132 | 日 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10
1178 | WTUR.Other.Wn.I16.hour | visu_hour | 134 | 时 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14
1178 | WTUR.Other.Wn.I16.minute | visu_minute | 136 | 分 | 0 | 0 | 1 | 42 | 45
1178 | WTUR.Other.Wn.I16.second | visu_second | 138 | 秒 | 0 | 0 | 1 | 56 | 7
1178 | WTUR.TurSt.Rs.S | visu_operation_mode_nr | 140 | 风机状态 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2
1178 | WTUR.Other.Rn.I16.ASTime | visu_autostart_in_x_seconds | 142 | 自启动倒计时 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600
1178 | WTUR.Other.Rn.I16.ASCount | visu_autostart_counter | 144 | 自启动次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WTUR.Other.Rn.I16.FltCount | visu_error_code_array_number_of_signals | 146 | 风机当前故障个数 | 0 | 0 | 1 | 37 | 37
1178 | WCNV.Temp.Ri.I16.NetSideTep | visu_converter_line_inverter_temperature | 148 | 网侧逆变器温度 | 800 | -800 | 1 | 46 | 34
1178 | WCNV.Temp.Ri.I16.NetSideConTep | visu_converter_line_controller_temperature | 150 | 网侧控制器温度 | 800 | -800 | 1 | 69 | 28
1178 | WCNV.Temp.Ri.I16.ConresistanceTep | visu_converter_line_choke_temperature | 152 | 网侧电抗器温度 | 800 | -800 | 1 | 27 | 65
1178 | WCNV.Temp.Ri.I16.Gen1InverTep | visu_converter_gen1_inverter_temperature | 154 | 1#电机侧逆变器温度 | 0 | 0 | 1 | 40 | 39
1178 | WCNV.Temp.Ri.I16.Gen1ControTep | visu_converter_gen1_controller_temperature | 156 | 1#电机侧控制器温度 | 800 | -800 | 1 | 31 | 43
1178 | WCNV.Temp.Ri.I16.Gen2InverTep | visu_converter_gen2_inverter_temperature | 158 | 2#电机侧逆变器温度 | 0 | 0 | 1 | 37 | 26
1178 | WCNV.Temp.Ri.I16.Gen2ControTep | visu_converter_gen2_controller_temperature | 160 | 2#电机侧控制器温度 | 800 | -800 | 1 | 42 | 38
1178 | WCNV.TurSt.Rn.I16.Node18 | visu_error_profi_node_18_diag_info | 162 | 18#DP故障信息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WCNV.TurSt.Rn.I16.Node1 | visu_error_profi_node_1_diag_info | 164 | 1#DP故障信息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WCNV.TurSt.Rn.I16.Node20 | visu_error_profi_node_20_diag_info | 166 | 20#DP故障信息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WCNV.TurSt.Rn.I16.Node41 | visu_error_profi_node_41_diag_info | 168 | 41#DP故障信息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WCNV.TurSt.Rn.I16.Node42 | visu_error_profi_node_42_diag_info | 170 | 42#DP故障信息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WCNV.TurSt.Rn.I16.Node43 | visu_error_profi_node_43_diag_info | 172 | 43#DP故障信息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WCNV.TurSt.Rn.I16.Node8 | visu_error_profi_node_8_diag_info | 174 | 8#DP故障信息 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTUR.Other.Ri.I16.bLitPow | visu_limit_power_mode | 176 | 能量控制模式 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTUR.Flt.Ri.I32.main | visu_first_error_num | 178 | 第一条故障故障号 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTPS.Other.Rn.I16.Pitch1ErrWord1 | visu_pitch_error_word1_1 | 180 | 变桨1故障字1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WTPS.Other.Rn.I16.Pitch1ErrWord2 | visu_pitch_error_word2_1 | 182 | 变桨1故障字2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WTPS.Other.Rn.I16.Pitch1ErrWord3 | visu_pitch_error_word3_1 | 184 | 变桨1故障字3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WTPS.Other.Rn.I16.Pitch2ErrWord1 | visu_pitch_error_word1_2 | 186 | 变桨2故障字1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WTPS.Other.Rn.I16.Pitch2ErrWord2 | visu_pitch_error_word2_2 | 188 | 变桨2故障字2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WTPS.Other.Rn.I16.Pitch2ErrWord3 | visu_pitch_error_word3_2 | 190 | 变桨2故障字3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WTPS.Other.Rn.I16.Pitch3ErrWord1 | visu_pitch_error_word1_3 | 192 | 变桨3故障字1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WTPS.Other.Rn.I16.Pitch3ErrWord2 | visu_pitch_error_word2_3 | 194 | 变桨3故障字2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WTPS.Other.Rn.I16.Pitch3ErrWord3 | visu_pitch_error_word3_3 | 196 | 变桨3故障字3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WCNV.TurSt.Rn.I16.Node80 | visu_error_profi_node_80_diag_info | 198 | 80#DP故障信息 | 0 | 0 | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WTUR.Other.Wn.I16.StopModeWord | visu_stop_mode_word | 200 | 停机模式字 | 0 | 0 | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WCNV.Temp.Ri.I16.CPU | visu_controller_CPU_temperature | 202 | 控制器CPU温度 | 0 | 0 | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBT.UnitBox | visu_converter_braker_cabinet_temperature | 204 | 制动单元柜体温度 | 0 | 0 | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBTBreak1 | visu_converter_IGBT1_cabinet_temperature | 206 | 柜1IGBT温度 | 0 | 0 | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WCNV.Temp.Ra.F32.IGBTBreak2 | visu_converter_IGBT2_cabinet_temperature | 208 | 柜2IGBT温度 | 0 | 0 | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WYAW.Other.Rn.U16.LubDate | visu_yaw_lubrication_date | 210 | 偏航润滑日期 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WYAW.Other.Rn.U16.LubTime | visu_yaw_lubrication_time | 212 | 偏航润滑时间 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WYAW.Other.Rn.U16.UnTwDate | visu_yaw_untwist_date | 214 | 解缆日期 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WYAW.Other.Rn.U16.UnTwTime | visu_yaw_untwist_time | 216 | 解缆时间 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WTUR.Other.Rn.U16.ErrStopLevel | visu_GlobalErr_Stop_Level | 218 | 故障停机等级 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5
1178 | WTUR.Other.Rn.U16.ErrStartLevel | visu_GlobalErr_Start_Level | 220 | 故障启机等级 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2
1178 | WTUR.Other.Rn.U16.ErrYawLevel | visu_GlobalErr_Yaw_Level | 222 | 故障偏航等级 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7
1178 | WTUR.Other.Rn.U16.ErrResetLevel | visu_GlobalErr_Reset_Level | 224 | 故障复位等级 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3
1178 | WTUR.Other.Rn.U16.ErrDeactiveMode | visu_GlobalErr_Deactive_Mode | 226 | 故障不激活字 | 0 | 0 | 1 | 2060 | 2060
1178 | WTUR.Other.Rn.U16.EvtStopLevel | visu_GlobalEvt_Stop_Level | 228 | 动作停机等级 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6
1178 | WTUR.Other.Rn.U16.EvtStartLevel | visu_GlobalEvt_Start_Level | 230 | 动作启机等级 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WTUR.Other.Rn.U16.EvtResetLevel | visu_GlobalEvt_Reset_Level | 232 | 动作复位等级 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WTUR.Other.Rn.U16.EvtYawLevel | visu_GlobalEvt_Yaw_Level | 234 | 动作偏航等级 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WTUR.Other.Rn.U16.GlobalStopLevel | visu_Global_Stop_Level | 236 | 全局停机等级 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6
1178 | WTUR.Other.Rn.U16.GlobalYawLevel | visu_Global_Yaw_Level | 238 | 全局偏航等级 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7
1178 | WCNV.Other.Rn.U16.ConverterType | init_converter_type | 240 | 变流系统类型 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2
1178 | WTPS.Other.Rn.U16.PitchType | init_pitch_type | 242 | 变桨系统类型 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1178 | WTCS.Other.Rn.U16.CoolingType | init_cooling_type | 244 | 冷却系统类型 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2
1178 | WTUR.Other.Rn.U16.ErrdefFileInfo | visu_errdef_file_info | 246 | 故障参数文件版本号 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WTUR.Other.Rn.U16.GridMeasureType | init_grid_measure_type | 248 | 电能测试系统类型 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3
1178 | WTUR.TotEgyAt.Wt.F32 | visu_operation_data_energy_yield | 250 | 发电量 | 0 | 0 | 1 | 20497 | 20071
1178 | WTUR.Coney.Wt.F32 | visu_operation_consumed_energy_yield | 252 | 消耗电量 | 0 | 0 | 1 | 432 | 6
1178 | WTUR.HvEltTm.Wt.F32 | visu_Power_on_time_s | 254 | 通电总时间 | 0 | 0 | 1 | 103.72 | 103.60
1178 | WTUR.OkTm.Wt.F32 | visu_WTG_ok_time_s | 256 | 系统正常时间 | 0 | 0 | 1 | 10.47 | 10.36
1178 | WTUR.FaltTm.Wt.F32 | visu_error_time_s | 258 | 故障时间 | 0 | 0 | 1 | 16.22 | 16.22
1178 | WTUR.MtnTm.Wt.F32 | visu_service_time_s | 260 | 维护时间 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTUR.CTim.Wt.F32.LimPower | visu_grid_control_standstill_time_s | 262 | 限功率停机时间 | 999999999 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTUR.ElecTm.Wt.F32 | visu_power_production_time_s | 264 | 发电时间 | 0 | 0 | 1 | 8.96 | 8.84
1178 | WTUR.CTim.Wt.F32.Fault | visu_grid_error_time_s | 266 | 电网故障时间 | 0 | 0 | 1 | 77.03 | 77.03
1178 | WTUR.CTim.Wt.F32.WindLow | visu_wind_not_enough_time_s | 268 | 切入风速以下时间 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 2.62
1178 | WTUR.CTim.Wt.F32.WindHigh | visu_wind_storm_time_s | 270 | 切出风速以上时间 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTUR.CTim.Wt.F32.TempHigh | visu_ambient_temperature_high_time_s | 272 | 环境温度高时间 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTUR.CTim.Wt.F32.TempLow | visu_ambient_temperature_low_time_s | 274 | 环境温度低时间 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTUR.CTim.Wt.F32.GhWind | visu_gh_wind_available_time_s | 276 | GH风可利用时间 | 0 | 0 | 1 | 20.28 | 20.16
1178 | WTUR.CTim.Wt.F32.WindElec | visu_gh_wind_elec_time_s | 278 | GH风可利用并发电时间 | 0 | 0 | 1 | 8.96 | 8.84
1178 | WTUR.OutOkTm.Wt.F32 | visu_environment_ok_s | 280 | 环境OK时间 | 0 | 0 | 1 | 24.07 | 23.95
1178 | WTUR.OutOkTm.Wt.F32.not | visu_environment_not_ok_time_s | 282 | 环境不OK时间 | 0 | 0 | 1 | 79.65 | 79.65
1178 | WTUR.WSpd.Ra.F32 | visu_average_wind_speed_3s | 284 | 风速 | 70 | 0 | 1 | 0.80 | 2.50
1178 | WTUR.Pres.Ra.F32 | visu_hydraulic_system_pressure | 286 | 液压系统压力 | 0 | 0 | 1 | 60.90 | 65.70
1178 | WYAW.Pres.Ra.F32 | visu_yaw_pressure | 288 | 偏航系统压力 | 0 | 0 | 1 | 66.70 | 63.20
1178 | WYAW.Posi.Ra.F32 | visu_yaw_position | 290 | 偏航位置 | 800 | -800 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTUR.Wdir.Ra.F32.nacelle | visu_yaw_deviation_wind_nacelle_position | 292 | 风向角 | 1000 | -1000 | 1 | -1801801.00 | -1801801.00
1178 | WYAW.Spd.Ra.F32.Yaw | visu_yaw_speed | 294 | 偏航速度 | 100 | -100 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WYAW.CTim.Rt.F32.YGen1 | visu_yaw_motor_working_hours_1 | 296 | 1#偏航电机工作时间 | 20 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01
1178 | WYAW.CTim.Rt.F32.YGen2 | visu_yaw_motor_working_hours_2 | 298 | 2#偏航电机工作时间 | 20 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01
1178 | WYAW.CTim.Rt.F32.YGen3 | visu_yaw_motor_working_hours_3 | 300 | 3#偏航电机工作时间 | 20 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01
1178 | WYAW.CTim.Wt.F32.Hyd | visu_hydraulic_working_minutes | 302 | 液压工作时间 | 20 | 0 | 1 | 3.00 | 3.00
1178 | WTUR.Wdir.Ra.F32.25s | visu_average_wind_vane_wind_direction_25s | 304 | 25s平均风向 | 360 | -360 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WGEN.Spd.Ra.F32 | visu_generator_speed_momentary | 308 | 发电机转速 | 3000 | -10 | 1 | 255.78 | 275.94
1178 | WGEN.Spd.Ra.F32.overspblade1 | visu_overspeed_modul_generator_speed_signal_1 | 310 | 发电机接近开关测转速1 | 3000 | -10 | 1 | 255.78 | 275.94
1178 | WGEN.Spd.Ra.F32.overspblade2 | visu_overspeed_modul_generator_speed_signal_2 | 312 | 发电机接近开关测转速2 | 3000 | -10 | 1 | 255.78 | 275.94
1178 | WGEN.Spd.Ra.F32.max | visu_generator_speed_momentary_max_3 | 314 | 发电机转速最大值 | 3000 | -10 | 1 | 60.00 | 60.00
1178 | WTUR.Acce.Ra.F32.x | visu_nacelle_acceleration_x | 316 | X方向加速度 | 0.5 | -0.5 | 1 | -0.50 | -0.50
1178 | WTUR.Acce.Ra.F32.y | visu_nacelle_acceleration_y | 318 | y方向加速度 | 0.5 | -0.5 | 1 | -0.50 | -0.50
1178 | WTUR.Acce.Ra.F32.max | visu_acceleration_nacelle_momentary_offset_max | 320 | 加速度峰值 | 0.5 | -0.5 | 1 | 0.49 | 0.49
1178 | WTUR.Acce.Ra.F32 | visu_acceleration_nacelle_effective_value | 322 | 加速度有效值 | 1 | -1 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.1 | visu_generator_temperature_1 | 324 | 发电机温度1 | 120 | -40 | 1 | 31.00 | 55.00
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.2 | visu_generator_temperature_2 | 326 | 发电机温度2 | 120 | -40 | 1 | 56.00 | 50.00
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.3 | visu_generator_temperature_3 | 328 | 发电机温度3 | 120 | -40 | 1 | 52.00 | 36.00
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.4 | visu_generator_temperature_4 | 330 | 发电机温度4 | 120 | -40 | 1 | 48.00 | 44.00
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.5 | visu_generator_temperature_5 | 332 | 发电机温度5 | 120 | -40 | 1 | 66.00 | 52.00
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.6 | visu_generator_temperature_6 | 334 | 发电机温度6 | 120 | -40 | 1 | 47.00 | 53.00
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.max | visu_generator_temperature_momentary | 336 | 发电机温度最大值 | 120 | -40 | 1 | 255.78 | 275.94
1178 | WYAW.Posi.Ra.F32.3 | visu_yaw_position_3 | 338 | 偏航位置3 |  |  | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WYAW.Posi.Ra.F32.4 | visu_yaw_position_4 | 340 | 偏航位置4 |  |  | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTUR.PwrAt.Ra.F32 | visu_converter_active_power | 342 | 变流器有功功率 | 3500 | -1000 | 1 | 420190724.95 | 527582877.92
1178 | WTGS.PPV.Ra.F32.A | visu_converter_U1 | 344 | A相电压 | 1000 | -1000 | 1 | 685.00 | 682.00
1178 | WTGS.PPV.Ra.F32.B | visu_converter_U2 | 346 | B相电压 | 1000 | -1000 | 1 | 688.00 | 693.00
1178 | WTGS.PPV.Ra.F32.C | visu_converter_U3 | 348 | C相电压 | 1000 | -1000 | 1 | 699.00 | 692.00
1178 | WTGS.AC.Ra.F32.A | visu_converter_I1 | 350 | A相电流 | 10000 | -10000 | 1 | 0.02 | 0.02
1178 | WTGS.AC.Ra.F32.B | visu_converter_I2 | 352 | B相电流 | 10000 | -10000 | 1 | 0.02 | 0.02
1178 | WTGS.AC.Ra.F32.C | visu_converter_I3 | 354 | C相电流 | 10000 | -10000 | 1 | 688.00 | 693.00
1178 | WTUR.PwrAt.Ra.F32.Side | visu_grid_active_power | 356 | 网侧有功功率 | 3500 | -1000 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTGS.HZ.Ra.F32 | visu_converter_grid_frequency | 358 | 频率 | 70 | 0 | 1 | 50.40 | 49.00
1178 | WTUR.PwrReact.Ra.F32 | visu_converter_reactive_power | 360 | 变流器无功功率 | 2000 | -2000 | 1 | 242.00 | -414.00
1178 | WTGS.PF.Ra.F32 | visu_grid_power_factor | 362 | 功率因数 | 2 | -2 | 1 | 0.92 | 0.88
1178 | WTUR.Temp.Ra.F32.Cbox | visu_control_cabinet_temperature | 364 | 主控柜体温度 | 60 | -60 | 1 | 26.00 | 45.00
1178 | WNAC.Temp.Ra.F32.Topbox | visu_topbox_temperature | 366 | 机舱柜温度 | 60 | -60 | 1 | 33.00 | 35.00
1178 | WTUR.Temp.Ra.F32 | visu_ambient_temperature | 368 | 环境温度 | 100 | -100 | 1 | 34.00 | 26.00
1178 | WNAC.Temp.Ra.F32 | visu_nacelle_temperature | 370 | 机舱温度 | 100 | -100 | 1 | 36.00 | 34.00
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.gen1 | visu_pitch_motor_temperature_1 | 372 | 1#变桨电机温度 | 1000 | -1000 | 1 | 62.00 | 67.00
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.gen2 | visu_pitch_motor_temperature_2 | 374 | 2#变桨电机温度 | 1000 | -1000 | 1 | 25.00 | 36.00
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.gen3 | visu_pitch_motor_temperature_3 | 376 | 3#变桨电机温度 | 1000 | -1000 | 1 | 39.00 | 25.00
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcap1 | visu_pitch_capacitor_temperature_1 | 378 | 1#变桨电容柜体温度 | 800 | -800 | 1 | 27.00 | 44.00
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcap2 | visu_pitch_capacitor_temperature_2 | 380 | 2#变桨电容柜体温度 | 800 | -800 | 1 | 40.00 | 40.00
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcap3 | visu_pitch_capacitor_temperature_3 | 382 | 3#变桨电容柜体温度 | 800 | -800 | 1 | 27.00 | 37.00
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pbox1 | visu_pitch_cabinet_temperature_1 | 384 | 1#变桨柜体温度 | 1000 | -1000 | 1 | 38.00 | 51.00
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pbox2 | visu_pitch_cabinet_temperature_2 | 386 | 2#变桨柜体温度 | 1000 | -1000 | 1 | 27.00 | 58.00
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pbox3 | visu_pitch_cabinet_temperature_3 | 388 | 3#变桨柜体温度 | 1000 | -1000 | 1 | 52.00 | 56.00
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.inverter1 | visu_pitch_converter_temperature_1 | 390 | 1#变桨逆变器温度 | 200 | -60 | 1 | 68.00 | 40.00
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.inverter2 | visu_pitch_converter_temperature_2 | 392 | 2#变桨逆变器温度 | 200 | -60 | 1 | 56.00 | 65.00
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.inverter3 | visu_pitch_converter_temperature_3 | 394 | 3#变桨逆变器温度 | 200 | -60 | 1 | 38.00 | 40.00
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcharger1 | visu_pitch_power_supply_temperature_1 | 396 | NG5 1温度 | 200 | -60 | 1 | 38.00 | 62.00
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcharger2 | visu_pitch_power_supply_temperature_2 | 398 | NG5 2温度 | 200 | -60 | 1 | 53.00 | 42.00
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcharger3 | visu_pitch_power_supply_temperature_3 | 400 | NG5 3温度 | 200 | -60 | 1 | 55.00 | 60.00
1178 | WTPS.CV.Ra.F32.Hpitch1 | visu_pitch_capacitor_voltage_hi_1 | 402 | 1#变桨超级电容高电压 | 200 | 0 | 1 | 687.00 | 699.00
1178 | WTPS.CV.Ra.F32.Hpitch2 | visu_pitch_capacitor_voltage_hi_2 | 404 | 2#变桨超级电容高电压 | 200 | 0 | 1 | 697.00 | 693.00
1178 | WTPS.CV.Ra.F32.Hpitch3 | visu_pitch_capacitor_voltage_hi_3 | 406 | 3#变桨超级电容高电压 | 200 | 0 | 1 | 692.00 | 690.00
1178 | WTPS.CV.Ra.F32.Lpitch1 | visu_pitch_capacitor_voltage_lo_1 | 408 | 1#变桨超级电容低电压 | 200 | 0 | 1 | 397.00 | 387.00
1178 | WTPS.CV.Ra.F32.Lpitch2 | visu_pitch_capacitor_voltage_lo_2 | 410 | 2#变桨超级电容低电压 | 200 | 0 | 1 | 382.00 | 399.00
1178 | WTPS.CV.Ra.F32.Lpitch3 | visu_pitch_capacitor_voltage_lo_3 | 412 | 3#变桨超级电容低电压 | 200 | 0 | 1 | 384.00 | 388.00
1178 | WTPS.DC.Ra.F32.NG5DC1 | visu_pitch_power_supply_DC_current_1 | 414 | NG5 1输出直流电流 | 90 | -0.5 | 1 | 65.52 | 63.70
1178 | WTPS.DC.Ra.F32.NG5DC2 | visu_pitch_power_supply_DC_current_2 | 416 | NG5 2输出直流电流 | 90 | -0.5 | 1 | 314.60 | -538.20
1178 | WTPS.DC.Ra.F32.NG5DC3 | visu_pitch_power_supply_DC_current_3 | 418 | NG5 3输出直流电流 | 90 | -0.5 | 1 | 1.20 | 1.14
1178 | WTPS.Ang.Ra.F32.blade1 | visu_pitch_position_blade_1 | 420 | 叶片1角度 | 360 | -360 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTPS.Ang.Ra.F32.blade2 | visu_pitch_position_blade_2 | 422 | 叶片2角度 | 360 | -360 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTPS.Ang.Ra.F32.blade3 | visu_pitch_position_blade_3 | 424 | 叶片3角度 | 360 | -360 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTPS.Spd.Ra.F32.blade1 | visu_pitch_speed_momentary_blade_1 | 426 | 变桨1速度 | 10 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTPS.Spd.Ra.F32.blade2 | visu_pitch_speed_momentary_blade_2 | 428 | 变桨2速度 | 10 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTPS.Spd.Ra.F32.blade3 | visu_pitch_speed_momentary_blade_3 | 430 | 变桨3速度 | 10 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTPS.Other.Rg.F32.PitchVersion1 | visu_pitch_version_1 | 432 | 1#变桨软件版本号 | 100 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTPS.Other.Rg.F32.PitchVersion2 | visu_pitch_version_2 | 434 | 2#变桨软件版本号 | 100 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTPS.Other.Rg.F32.PitchVersion3 | visu_pitch_version_3 | 436 | 3#变桨软件版本号 | 100 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTUR.HvEltTm.Wt.F32.h | nov_Power_on_time | 438 | 通电总时间 | 0 | 0 | 1 | 535.56 | 109.56
1178 | WTUR.OkTm.Wt.F32.h | nov_WTG_ok_time | 440 | 系统正常时间 | 0 | 0 | 1 | 442.35 | 16.35
1178 | WTUR.FaltTm.Wt.F32.h | nov_error_time | 442 | 故障时间 | 0 | 0 | 1 | 16.21 | 16.21
1178 | WTUR.OutOkTm.Wt.F32.h | nov_environment_ok | 444 | 环境正常时间 | 1 | 0 | 1 | 455.94 | 29.94
1178 | WTUR.ElecTm.Wt.F32.h | nov_power_production_time | 446 | 发电时间 | 1 | 0 | 1 | 440.84 | 14.84
1178 | WTUR.TotEgyAt.Wt.F32.1 | visu_data_energy_yield | 448 | 风机发电量 | 1800 | 0 | 1 | 20497.00 | 20071.00
1178 | WTUR.Coney.Wt.F32.1 | visu_data_consumed_energy_yield | 450 | 风机消耗电量 | 1000 | 0 | 1 | 138.00 | 138.00
1178 | WTUR.MtnTm.Wt.F32.h | nov_service_time | 452 | 维护时间 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTUR.CTim.Wt.F32.LimPowerh | nov_limit_power_standstill_time | 454 | 限功率停机时间 | 999999999 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTUR.Temp.Ra.F32.TowerBase | visu_tower_base_ambient_temperature | 456 | 塔底环境温度 | 100 | -100 | 1 | 27.00 | 29.00
1178 | WCNV.Other.Ra.F32.Torque | visu_converter_in_torque | 458 | 变流扭矩反馈 | 50000000 | -50000000 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WCNV.Other.Ra.F32.GenSpeed | visu_converter_in_generator_speed | 460 | 变流转速反馈 |  |  | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WCNV.Other.Ra.F32.TorqueReference | visu_converter_torque_reference | 462 | 需求扭矩 | 50000000 | -50000000 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WCNV.Other.Ra.F32.NopowReference | visu_converter_q_power_reference | 464 | 需求功率 |  |  | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WCNV.Other.Ra.F32.GridIGBTU | visu_converter_grid_U | 466 | 网侧电压 | 2000 | 0 | 1 | 681.00 | 681.00
1178 | WCNV.Other.Ra.F32.GridIGBTI | visu_converter_grid_I | 468 | 网侧电流 | 5000 | -5000 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTCS.Other.Ra.F32.ConverOutwatertmp | visu_water_cooling_from_converter_temperature | 470 | 出阀温度 | 1000 | -1000 | 1 | 52.00 | 62.00
1178 | WTCS.Other.Ra.F32.ConverInwatertmp | visu_water_cooling_to_converter_temperature | 472 | 进阀温度 |  |  | 1 | 46.00 | 41.00
1178 | WTCS.Other.Ra.F32.ConverOutwaterpressure | visu_water_cooling_from_converter_pressure | 474 | 出阀压力 |  |  | 1 | 125.00 | 125.00
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.Astart | visu_autostart_state_enable | 476 | 自启动状态使能 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WYAW.Bool.Rd.b0.UnTwist | visu_yaw_untwist_mechanism_is_activated | 478 | 风机解缆激活 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WYAW.Bool.Rd.b0.Lyaw | visu_yaw_left_feedback | 480 | 左偏航反馈 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WYAW.Bool.Rd.b0.Ryaw | visu_yaw_right_feedback | 482 | 右偏航反馈 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WNAC.Bool.Rd.b0.Hwork | visu_hydraulic_enable | 484 | 液压使能 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WNAC.Bool.Rd.b0.HOPosi | visu_hydraulic_oil_level_ok | 486 | 液压油位正常 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WNAC.Bool.Rd.b0.HWorkFd | visu_hydraulic_feedback | 488 | 液压反馈 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WNAC.Bool.Rd.b0.Ybreak | visu_hydraulic_yaw_brake | 490 | 偏航液压刹车 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WNAC.Bool.Rd.b0.ZPrs | visu_hydraulic_zeropressure | 492 | 液压零压阀 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.Owspeed | visu_wind_storm_detected_global | 494 | 全局风暴信号 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.Hwspeed | visu_wind_storm_momentary_detected | 496 | 瞬间风暴信号 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.HWspeed10s | visu_wind_storm_10s_detected | 498 | 10s风暴信号 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.HWspeed10m | visu_wind_storm_10m_detected | 500 | 10m风暴信号 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.UpsOk | visu_tower_base_UPS_supply_ok | 502 | 塔底UPS供电正常 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.BatterOk | visu_tower_base_UPS_battery_ok | 504 | 塔底UPS电池正常 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WNAC.Bool.Rd.b0.UPSsupplyok | visu_topbox_UPS_supply_ok | 506 | 机舱UPS供电正常 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WNAC.Bool.Rd.b0.Tbattery | visu_topbox_UPS_battery_ok | 508 | 机舱UPS电池正常 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.Pstop1 | visu_pitch_emergency_stop_is_activated_1 | 510 | 变桨1急停 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.Pstop2 | visu_pitch_emergency_stop_is_activated_2 | 512 | 变桨2急停 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.Pstop3 | visu_pitch_emergency_stop_is_activated_3 | 514 | 变桨3急停 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.Psafe1 | visu_pitch_safety_system_ok_1 | 516 | 变桨1安全链正常 | 0 | 0 | 1 | true | true
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.Psafe2 | visu_pitch_safety_system_ok_2 | 518 | 变桨2安全链正常 | 0 | 0 | 1 | true | true
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.Psafe3 | visu_pitch_safety_system_ok_3 | 520 | 变桨3安全链正常 | 0 | 0 | 1 | true | true
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.inverter1 | visu_pitch_converter_ok_1 | 522 | 变桨变频器1正常 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.inverter2 | visu_pitch_converter_ok_2 | 524 | 变桨变频器2正常 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.inverter3 | visu_pitch_converter_ok_3 | 526 | 变桨变频器3正常 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.PLSwitch1 | visu_pitch_end_switch_1 | 528 | 1#变桨限位开关 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.PLSwitch2 | visu_pitch_end_switch_2 | 530 | 2#变桨限位开关 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.PLSwitch3 | visu_pitch_end_switch_3 | 532 | 3#变桨限位开关 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.pcharger1 | visu_pitch_power_supply_ok_1 | 534 | 变桨1NG5供电正常 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.pcharger2 | visu_pitch_power_supply_ok_2 | 536 | 变桨2NG5供电正常 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.pcharger3 | visu_pitch_power_supply_ok_3 | 538 | 变桨3NG5供电正常 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.Hmove1 | visu_pitch_manual_mode_switch_1 | 540 | 1#变桨手动模式 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.Hmove2 | visu_pitch_manual_mode_switch_2 | 542 | 2#变桨手动模式 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.Hmove3 | visu_pitch_manual_mode_switch_3 | 544 | 3#变桨手动模式 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.forcemodeswitch1 | visu_pitch_force_manuel_mode_1 | 546 | 1#变桨强制手动模式 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.forcemodeswitch2 | visu_pitch_force_manuel_mode_2 | 548 | 2#变桨强制手动模式 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.forcemodeswitch3 | visu_pitch_force_manuel_mode_3 | 550 | 3#变桨强制手动模式 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.pencoder1 | visu_pitch_datavalid_mt_SSI_position_encoder_1 | 552 | 1#变桨旋编警告信号 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.pencoder2 | visu_pitch_datavalid_mt_SSI_position_encoder_2 | 554 | 2#变桨旋编警告信号 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.pencoder3 | visu_pitch_datavalid_mt_SSI_position_encoder_3 | 556 | 3#变桨旋编警告信号 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.PPswitch15 | visu_pitch_position_sensor_1 | 558 | 1#变桨5°接近开关 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.PPswitch25 | visu_pitch_position_sensor_2 | 560 | 2#变桨5°接近开关 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.PPswitch35 | visu_pitch_position_sensor_3 | 562 | 3#变桨5°接近开关 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.defect1 | visu_pitch_ssi_encoder_defect_1 | 564 | 旋编1信号 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.defect2 | visu_pitch_ssi_encoder_defect_2 | 566 | 旋编2信号 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.defect3 | visu_pitch_ssi_encoder_defect_3 | 568 | 旋编3信号 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.PBFan1 | visu_pitch_safety_position_1 | 570 | 1#变桨87°接近开关 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.PBFan2 | visu_pitch_safety_position_2 | 572 | 2#变桨87°接近开关 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.PBFan3 | visu_pitch_safety_position_3 | 574 | 3#变桨87°接近开关 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.ratiosignal1 | visu_pitch_gear_ratio_signal_1 | 576 | 1#变桨减速比信号 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.ratiosignal2 | visu_pitch_gear_ratio_signal_2 | 578 | 2#变桨减速比信号 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.ratiosignal3 | visu_pitch_gear_ratio_signal_3 | 580 | 3#变桨减速比信号 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.Overgen1 | visu_pitch_motor_temp_high_control_feedback_1 | 582 | 变桨电机过温反馈1 |  |  | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.Overgen2 | visu_pitch_motor_temp_high_control_feedback_2 | 584 | 变桨电机过温反馈2 |  |  | 1 | false | false
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.Overgen3 | visu_pitch_motor_temp_high_control_feedback_3 | 586 | 变桨电机过温反馈3 |  |  | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.Psafe | visu_safety_system_ok_from_converter | 588 | 变流安全链 |  |  | 1 | false | false
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.doorlock | visu_solenoid_interlock_locked | 590 | 安全门锁 |  |  | 1 | false | false
1178 | WTCS.Bool.Rd.b0.lvrtunitstate | visu_converter_msw_lvrt_flag | 592 | 低电压穿越状态 |  |  | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.NetSide | visu_converter_msw_line_unit_running | 594 | 网侧逆变器运行 |  |  | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.ResistanceCabinet | visu_converter_msw_brake_active | 596 | 制动电阻工作状态 |  |  | 1 | false | false
1178 | WTCS.Bool.Rd.b0.lvrtunittimeout | visu_converter_msw_lvrt_over | 598 | 低电压穿越超时 |  |  | 1 | false | false
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.Watchdog | visu_converter_msw_watchdog | 600 | 看门狗 |  |  | 1 | false | false
1178 | WTCS.Bool.Rd.b0.hvrtunitstate | visu_converter_msw_HVRT_active | 602 | 高电压穿越状态 |  |  | 1 | false | false
1178 | WTCS.Bool.Rd.b0.hvrtunittimeout | visu_converter_msw_HVRT_over_time | 604 | 高电压穿越超时 |  |  | 1 | false | false
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.ErrFlag | visu_first_error_flag | 606 | 故障次数统计使能 | 0 | 0 | 1 | true | true
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.ServiceFlag | visu_control_regular_service_flag | 608 | 定期维护状态 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.Service | visu_service_control_service_mode_is_active | 610 | 维护模式 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.ASOver | visu_autostart_max_numbers_of_autostart_reached | 612 | 自启动次数超限 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WROT.Bool.Rd.b0.Rlock | visu_rotor_lock_right | 614 | 右叶轮锁定 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WROT.Bool.Rd.b0.Llock | visu_rotor_lock_left | 616 | 左叶轮锁定 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WYAW.Bool.Rd.b0.TwSwitch | visu_cable_twist_switch | 618 | 扭缆开关 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WNAC.Bool.Rd.b0.vibrate | visu_vibration_switch_nacelle | 620 | 振动开关 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WROT.Bool.Rd.b0.OverSp1 | visu_overspeed_modul_overspeed_1 | 622 | 过速1 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WROT.Bool.Rd.b0.OverSp2 | visu_overspeed_modul_overspeed_2 | 624 | 过速2 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WNAC.Bool.Rd.b0.Qstart | visu_topbox_button_emergency_stop | 626 | 机舱急停 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.QSBut | visu_tower_base_button_emergency_stop | 628 | 塔底急停 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.Node11Power | visu_profi_node_11_supply1_ok | 630 | 11#子站供电正常 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.Node20Power | visu_profi_node_20_supply1_ok | 632 | 20#子站供电正常 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.Node11fuse | visu_profi_node_11_supply1_fuse_defect | 634 | 11#子站熔丝检测 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.Node20fuse | visu_profi_node_20_supply1_fuse_defect | 636 | 20#子站熔丝检测 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.PowerFlag | visu_limit_active_power_flag | 638 | 限功率标志 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.PowCurverEnable | visu_active_power_line_enable | 640 | 准许生成功率曲线标志位 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WNAC.Bool.Rd.b0.Psupply | visu_fuse_nacelle_feedback | 642 | 机舱熔断器反馈 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTCS.Bool.Rd.b0.feedback | visu_fuse_cooling_system_feedback | 644 | 水冷熔断器反馈 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.cfeedback | visu_fuse_converter_feedback | 646 | 变流熔断器反馈 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.Node8Power | visu_profi_node_8_supply1_ok | 648 | 8#子站供电正常 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.Node8fuse | visu_profi_node_8_supply1_fuse_defect | 650 | 8#子站熔丝检测 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.rdyon | visu_converter_rdy_on | 652 | 变流器准备启动 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.Prechargefeekback | visu_converter_rdy_run | 654 | 变流器充电反馈 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.rdyref | visu_converter_rdy_ref | 656 | 变流器调制反馈 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.heatingrequest | visu_converter_heating_request | 658 | 变流加热请求 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.readyforstart | visu_converter_ready_for_start | 660 | 变流准备运行 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.fault | visu_converter_fault | 662 | 变流故障 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.tripped | visu_converter_tripped | 664 | 变流急停反馈 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.alarm | visu_converter_alarm | 666 | 变流警告反馈 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.remote | visu_converter_remote | 668 | 变流器控制模式 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.startenable | visu_converter_start_enable | 670 | 变流启动使能 | 0 | 0 | 1 | true | true
1178 | WCNV.Pres.Ra.F32.watercooling | visu_water_cooling_to_converter_pressure | 672 | 进阀压力 |  |  | 1 | 125.00 | 125.00
1178 | WCNV.Qflow.Ra.F32.watercooling | visu_water_cooling_flow | 674 | 水冷流量 | 1000 | 0 | 1 | 598.99 | 172.99
1178 | WYAW.Posi.Ra.F32.2 | visu_yaw_position_2 | 676 | 偏航位置2 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WGEN.Other.Ra.F32.15s1 | visu_generetor_insulation_resistance_15s_1 | 678 | 发电机绝缘15s平均值1(只存储不显示) | 0 | 0 | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WGEN.Other.Ra.F32.60s1 | visu_generetor_insulation_resistance_60s_1 | 680 | 发电机绝缘60s平均值1(只存储不显示) | 0 | 0 | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WGEN.Other.Ra.F32.10m1 | visu_generetor_insulation_resistance_10min_1 | 682 | 发电机绝缘10min平均值1(只存储不显示) | 0 | 0 | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WGEN.Other.Ra.F32.15s2 | visu_generetor_insulation_resistance_15s_2 | 684 | 发电机绝缘15s平均值2(只存储不显示) | 0 | 0 | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WGEN.Other.Ra.F32.60s2 | visu_generetor_insulation_resistance_60s_2 | 686 | 发电机绝缘60s平均值2(只存储不显示) | 0 | 0 | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WGEN.Other.Ra.F32.10m2 | visu_generetor_insulation_resistance_10min_2 | 688 | 发电机绝缘10min平均值2(只存储不显示) | 0 | 0 | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.FrontAxis1 | visu_generator_front_axis_temperature_1 | 690 | 前轴承温度1 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.FrontAxis2 | visu_generator_front_axis_temperature_2 | 692 | 前轴承温度2 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.BackAxis1 | visu_generator_rear_axis_temperature_1 | 694 | 后轴承温度1 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.BackAxis2 | visu_generator_rear_axis_temperature_2 | 696 | 后轴承温度2 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WTUR.Temp.Ra.F32.MagneSteel1 | visu_generator_rotor_temperature_1 | 698 | 磁钢温度1 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WTUR.Temp.Ra.F32.MagneSteel2 | visu_generator_rotor_temperature_2 | 700 | 磁钢温度2 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WTUR.Temp.Ra.F32.MagneSteel3 | visu_generator_rotor_temperature_3 | 702 | 磁钢温度3 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WTUR.Temp.Ra.F32.MagneSteel4 | visu_generator_rotor_temperature_4 | 704 | 磁钢温度4 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.1cool | visu_generator_cooling_fan_outlet_temperature_1 | 706 | 发电机冷却出风口温度1 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.2cool | visu_generator_cooling_fan_outlet_temperature_2 | 708 | 发电机冷却出风口温度2 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.7 | visu_generator_temperature_7 | 710 | 发电机温度7 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.8 | visu_generator_temperature_8 | 712 | 发电机温度8 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.9 | visu_generator_temperature_9 | 714 | 发电机温度9 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.10 | visu_generator_temperature_10 | 716 | 发电机温度10 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.11 | visu_generator_temperature_11 | 718 | 发电机温度11 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.12 | visu_generator_temperature_12 | 720 | 发电机温度12 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WGEN.Other.Ra.F32.Voltagepeaks1 | visu_generator_winding_voltage_peak_1 | 722 | 发电机绕组1电压峰值 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WGEN.Other.Ra.F32.Voltagepeaks2 | visu_generator_winding_voltage_peak_2 | 724 | 发电机绕组2电压峰值 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.converterstart | visu_converter_start | 726 | 变流启动 |  |  | 1 | true | true
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.converterrun | visu_converter_run | 728 | 变流运行 |  |  | 1 | true | true
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.convemerstop | visu_converter_emergency_stop | 730 | 变流器急停命令 |  |  | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.convemerstopreset | visu_converter_emergency_stop_reset | 732 | 变流硬件复位 |  |  | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.converterreset | visu_converter_reset | 734 | 变流总线复位 |  |  | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.wcspumpstate | visu_water_cooling_system_pump_state | 736 | 水冷泵状态 |  |  | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.wcsfan1state | visu_water_cooling_system_fan1_state | 738 | 水冷散热风扇1状态 |  |  | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.wcsfan2state | visu_water_cooling_system_fan2_state | 740 | 水冷散热风扇2状态 |  |  | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.wcsfan3state | visu_water_cooling_system_fan3_state | 742 | 水冷散热风扇3状态 |  |  | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.wcheatingstate | visu_water_cooling_heating_state | 744 | 水冷加热器状态 |  |  | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.wcvalveopenswitch | visu_water_cooling_valve_open_switch | 746 | 三通阀开 |  |  | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.wcvalvecloseswitch | visu_water_cooling_valve_close_switch | 748 | 三通阀关 |  |  | 1 | true | true
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.wcdraintapstate | visu_water_cooling_drain_tap_state | 750 | 水冷排气阀状态 |  |  | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.wcchargetapstate | visu_water_cooling_charge_tap_state | 752 | 水冷补气泵状态 |  |  | 1 | false | false
1178 | WTCS.Bool.Rd.b0.warmup | visu_converter_warm_up_wanted | 754 | 变流器预加热状态 |  |  | 1 | false | false
1178 | WNAC.Bool.Rd.b0.feedback1 | visu_nacelle_smog_feedback | 756 | 机舱烟雾传感器反馈 |  |  | 1 | false | false
1178 | WNAC.Bool.Rd.b0.feedback2 | visu_nacelle_dehumidify_machine_feedback | 758 | 机舱除湿机反馈 |  |  | 1 | false | false
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.feedback3 | visu_tower_base_dehumidify_machine_feedback | 760 | 塔底除湿机反馈 |  |  | 1 | false | false
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.Node80Power | Visu_profi_node_80_supply_ok | 762 | 80#子站供电正常 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WCNV.Bool.Rd.b0.Node80fuse | Visu_profi_node_80_supply_fuse_defect | 764 | 80#子站熔丝检测 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WGEN.Bool.Rd.b0.GenerOilLevel | Visu_generator_axis_lubrication_oil_level_feedback | 766 | 发电机主轴加脂油位反馈 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WGEN.Bool.Rd.b0.GeneratorDist | Visu_generator_axis_lubrication_distributor_feedback | 768 | 发电机主轴加脂漏油反馈 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WROT.Bool.Rd.b0.OilLevel | Visu_pitch_axis_lubrication_oil_level_feedback | 770 | 叶片主轴加脂油位反馈 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WROT.Bool.Rd.b0.PitchDist | Visu_pitch_axis_lubrication_distributor_feedback | 772 | 叶片主轴加脂漏油反馈 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.WoodWard | Visu_woodward_disable | 774 | woodward模块故障 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.ServiceFlag2 | visu_regular_service_flag | 776 | 定期维护标志位 | 0 | 0 | 1 | false | false
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.Lightningproswichg | visu_arrester_switchgear_feedback | 778 | 开关柜防雷器状态 | 0 | 0 | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.Lightningprotopbox | visu_arrester_topbox_feedback | 780 | 机舱柜防雷器状态 | 0 | 0 | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.Lightningprotowbas | visu_arrester_towerbase_feedback | 782 | 主控柜防雷器状态 | 0 | 0 | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WTPS.Bool.Rd.b0.Impeblaprebra | visu_service_brake | 784 | 叶轮液压抱闸状态 | 0 | 0 | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.coolstop | visu_generator_cooling_stop | 786 | 电机冷却停止 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.coollowrun | visu_generator_cooling_slow_speed_on | 788 | 电机冷却低速运行 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WTUR.Bool.Rd.b0.coolhighrun | visu_generator_cooling_high_speed_on | 790 | 电机冷却高速运行 |  |  | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WTUR.Alam.Rs.S |  | 792 | 警告 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WTUR.Flt.Rs.S | visu_error_code_number_array | 794 | 故障 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00;106
1178 | WTUR.Other.Rs.S.WTLockUser |  | 796 | 锁定用户 | 0 | 0 | 1 | UnLock | UnLock
1178 | WTUR.Bool.Rd.b1.LimPowStopState |  | 800 | 限功率停机状态 | 0 | 0 | 1 | False | False
1178 | WTUR.State.Rn.I8 |  | 802 | 数据可用状态 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WTUR.Wdir.Ra.F32.abs |  | 804 | 绝对风向 | 360 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00
1178 | WTUR.Other.Rn.I16.LimPow |  | 806 | 限功率状态 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1178 | WTUR.Other.Rn.I16.HaveFault |  | 808 | 故障状态 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1178 | WTUR.Other.Ri.I16.LitPowByPLC | visu_total_limit_power_mode | 810 | 限功率模式字 | 0 | 0 | 1 | NNNNUUUULLLL | NNNNUUUULLLL
1178 | WTUR.Wdir.Ra.F32 | visu_wind_vane_wind_direction | 812 | 风向 | 1000 | -1000 | 1 | 0 | 0
1178 | WTUR.WSpd.Ra.F32[AVG] |  | 8000 | 平均风速 | 60 | 0 | 2
1178 | WTUR.WSpd.Ra.F32[MIN] |  | 8002 | 最小风速 | 60 | 0 | 2
1178 | WTUR.WSpd.Ra.F32[MAX] |  | 8004 | 最大风速 | 60 | 0 | 2
1178 | WTUR.PwrAt.Ra.F32[AVG] |  | 8006 | 平均有功功率 | 1800 | 0 | 2
1178 | WTUR.PwrAt.Ra.F32[MIN] |  | 8008 | 最小有功功率 | 1800 | 0 | 2
1178 | WTUR.PwrAt.Ra.F32[MAX] |  | 8010 | 最大有功功率 | 1800 | 0 | 2
1178 | WTUR.PwrReact.Ra.F32[AVG] |  | 8012 | 平均变流器无功功率 | 1800 | 0 | 2
1178 | WTUR.PwrReact.Ra.F32[MIN] |  | 8014 | 最小变流器无功功率 | 1800 | 0 | 2
1178 | WTUR.PwrReact.Ra.F32[MAX] |  | 8016 | 最大变流器无功功率 | 1800 | 0 | 2
1178 | WTGS.PPV.Ra.F32.A[AVG] |  | 8018 | 平均网侧A相电压 | 0 | 0 | 2
1178 | WTGS.PPV.Ra.F32.B[AVG] |  | 8020 | 平均网侧B相电压 | 0 | 0 | 2
1178 | WTGS.PPV.Ra.F32.C[AVG] |  | 8022 | 平均网侧C相电压 | 0 | 0 | 2
1178 | WTGS.AC.Ra.F32.A[AVG] |  | 8024 | 平均网侧A相电流 | 0 | 0 | 2
1178 | WTGS.AC.Ra.F32.B[AVG] |  | 8026 | 平均网侧B相电流 | 0 | 0 | 2
1178 | WTGS.AC.Ra.F32.C[AVG] |  | 8028 | 平均网侧C相电流 | 0 | 0 | 2
1178 | WTUR.Temp.Ra.F32[AVG] |  | 8030 | 平均环境温度 | -60 | 80 | 2
1178 | WTUR.Temp.Ra.F32[MIN] |  | 8032 | 最小环境温度 | -60 | 80 | 2
1178 | WTUR.Temp.Ra.F32[MAX] |  | 8034 | 最大环境温度 | -60 | 80 | 2
1178 | WTUR.TotEgyAt.Wt.F32[min] |  | 8036 | 风机发电量初值 | 0 | 0 | 2
1178 | WTUR.TotEgyAt.Wt.F32[max] |  | 8038 | 风机发电量末值 | 0 | 0 | 2
1178 | WTUR.FaltTm.Wt.F32[min] |  | 8040 | 故障时间初值 | 0 | 0 | 2
1178 | WTUR.FaltTm.Wt.F32[max] |  | 8042 | 故障时间末值 | 0 | 0 | 2
1178 | WTUR.ElecTm.Wt.F32[min] |  | 8044 | 发电时间初值 | 0 | 0 | 2
1178 | WTUR.ElecTm.Wt.F32[max] |  | 8046 | 发电时间末值 | 0 | 0 | 2
1178 | WTUR.MtnTm.Wt.F32[min] |  | 8048 | 维护时间初值 | 0 | 0 | 2
1178 | WTUR.MtnTm.Wt.F32[max] |  | 8050 | 维护时间末值 | 0 | 0 | 2
1178 | WTUR.OkTm.Wt.F32[min] |  | 8052 | 系统正常时间初值 | 0 | 0 | 2
1178 | WTUR.OkTm.Wt.F32[max] |  | 8054 | 系统正常时间末值 | 0 | 0 | 2
1178 | WTUR.OutOkTm.Wt.F32[min] |  | 8056 | 环境OK时间初值 | 0 | 0 | 2
1178 | WTUR.OutOkTm.Wt.F32[max] |  | 8058 | 环境OK时间末值 | 0 | 0 | 2
1178 | WTUR.Coney.Wt.F32[min] |  | 8060 | 消耗电量初值 | 0 | 0 | 2
1178 | WTUR.Coney.Wt.F32[max] |  | 8062 | 消耗电量末值 | 0 | 0 | 2
1178 | WTUR.HvEltTm.Wt.F32[min] |  | 8064 | 通电时间初值 | 0 | 0 | 2
1178 | WTUR.HvEltTm.Wt.F32[max] |  | 8066 | 通电时间末值 | 0 | 0 | 2
1178 | WTUR.CTim.Wt.F32.LimPower[min] |  | 8068 | 限功率停机时间初值 | 9999999999 | -9999999999 | 2
1178 | WTUR.CTim.Wt.F32.LimPower[max] |  | 8070 | 限功率停机时间末值 | 9999999999 | -9999999999 | 2
1178 | WGEN.Spd.Ra.F32[AVG] |  | 8072 | 平均发电机转速 | 3000 | -10 | 2
1178 | WGEN.Spd.Ra.F32[MIN] |  | 8074 | 最小发电机转速 | 3000 | -10 | 2
1178 | WGEN.Spd.Ra.F32[MAX] |  | 8076 | 最大发电机转速 | 3000 | -10 | 2
1178 | WTPS.Ang.Ra.F32.blade1[AVG] |  | 8078 | 平均叶片1角度 | 90 | 0 | 2
1178 | WTPS.Ang.Ra.F32.blade1[MIN] |  | 8080 | 最小叶片1角度 | 90 | 0 | 2
1178 | WTPS.Ang.Ra.F32.blade1[MAX] |  | 8082 | 最大叶片1角度 | 90 | 0 | 2
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.1[AVG] |  | 8084 | 平均发电机温度1 | 120 | -40 | 2
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.1[MAX] |  | 8086 | 最大发电机温度1 | 120 | -40 | 2
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.1[MIN] |  | 8088 | 最小发电机温度1 | 120 | -40 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.gen1[AVG] |  | 8090 | 平均变桨电机1温度 | 1000 | -1000 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.gen2[AVG] |  | 8092 | 平均变桨电机2温度 | 1000 | -1000 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.gen3[AVG] |  | 8094 | 平均变桨电机3温度 | 1000 | -1000 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcap1[AVG] |  | 8096 | 平均变桨电容1温度 | 200 | -60 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcap2[AVG] |  | 8098 | 平均变桨电容2温度 | 200 | -60 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcap3[AVG] |  | 8100 | 平均变桨电容3温度 | 200 | -60 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pbox1[AVG] |  | 8102 | 平均变桨柜1温度 | 200 | -60 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pbox2[AVG] |  | 8104 | 平均变桨柜2温度 | 200 | -60 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pbox3[AVG] |  | 8106 | 平均变桨柜3温度 | 200 | -60 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.inverter1[AVG] |  | 8108 | 平均变桨逆变器1温度 | 200 | -60 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.inverter2[AVG] |  | 8110 | 平均变桨逆变器2温度 | 200 | -60 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.inverter3[AVG] |  | 8112 | 平均变桨逆变器3温度 | 200 | -60 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcharger1[MAX] |  | 8114 | 最大NG5 1温度 | 200 | -60 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcharger1[AVG] |  | 8116 | 平均NG5 1温度 | 200 | -60 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcharger2[MAX] |  | 8118 | 最大NG5 2温度 | 200 | -60 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcharger2[AVG] |  | 8120 | 平均NG5 2温度 | 200 | -60 | 2
1178 | WTUR.Acce.Ra.F32[MAX] |  | 8122 | 最大机舱加速度 | 0 | 0 | 2
1178 | WGEN.Temp.Ra.F32.max[MAX] |  | 8124 | 最高发电机温度最大值 | 120 | -40 | 2
1178 | WNAC.Temp.Ra.F32[MAX] |  | 8126 | 最高机舱温度 | -60 | 80 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.gen1[MAX] |  | 8128 | 最高变桨电机1温度 | 1000 | -1000 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.gen2[MAX] |  | 8130 | 最高变桨电机2温度 | 1000 | -1000 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.gen3[MAX] |  | 8132 | 最高变桨电机3温度 | 1000 | -1000 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcap1[MAX] |  | 8134 | 最高变桨柜1的电容温度 | 0 | 0 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcap2[MAX] |  | 8136 | 最高变桨柜2的电容温度 | 0 | 0 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pcap3[MAX] |  | 8138 | 最高变桨柜3的电容温度 | 0 | 0 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pbox1[MAX] |  | 8140 | 最高变桨柜1的柜体温度 | 0 | 0 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pbox2[MAX] |  | 8142 | 最高变桨柜2的柜体温度 | 0 | 0 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.Pbox3[MAX] |  | 8144 | 最高变桨柜3的柜体温度 | 0 | 0 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.inverter1[MAX] |  | 8146 | 最高变桨逆变器1的温度 | 0 | 0 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.inverter2[MAX] |  | 8148 | 最高变桨逆变器2的温度 | 0 | 0 | 2
1178 | WTPS.Temp.Ra.F32.inverter3[MAX] |  | 8150 | 最高变桨逆变器3的温度 | 0 | 0 | 2
1178 | WNAC.Temp.Ra.F32.Topbox[MAX] |  | 8152 | 最高Topbox温度 | 0 | 0 | 2
1178 | WTUR.Temp.Ra.F32.Cbox[MAX] |  | 8154 | 最高控制柜温度 | 0 | 0 | 2
1178 | WTUR.Temp.Ra.F32.TowerBase[MAX] |  | 8156 | 最大塔底环境温度 | 60 | -60 | 2
1178 | WTUR.Wdir.Ra.F32.abs[AVG] |  | 8158 | 平均绝对风向 |  |  | 2
1178 | WTUR.PwrAt.Ra.F32.Theory[AVG] |  | 8160 | 平均理论有功功率 | 0 | 0 | 2
1178 | WTUR.PwrAt.Ra.F32.Theory[MAX] |  | 8162 | 最小理论有功功率 | 0 | 0 | 2
1178 | WTUR.PwrAt.Ra.F32.Theory[MIN] |  | 8164 | 最大理论有功功率 | 0 | 0 | 2
1178 | WYAW.Posi.Ra.F32[AVG] |  | 8168 | 偏航位置 |  |  | 2
1178 | WTUR.Other.Rn.I16.LimPow[MAX] |  | 8170 | 限功率状态风功率 |  |  | 2
1178 | WTUR.Other.Rn.I16.HaveFault[MAX] |  | 8172 | 故障状态(风功率) |  |  | 2